## Табл1-1 1-2
Табл 1.1
Найм. ПС | Рм | Qм | Х | Y | U2 ном | Кат. Над.
| МВт | Мвар | мм | мм | кВ
А | 16 | 12 | 100 | 240 | 6 | I
Б | 20 | 13 | 95 | 125 | 10 | II
В | 35 | 19 | 50 | 260 | 10 | II
Г | 32 | 15.5 | 140 | 260 | 10 | II
Д | 27 | 13.8 | 75 | 265 | 6 | I
Е | 35 | 17 | 130 | 195 | 6 | I
ДЖ | - | - | 20 | 90
Σ | 165 | 90.3
Табл 1.2
Найм. ПС | Рм | Х | Р·Х | Y | P·Y | ℓПС-ТЦН | Рм·ℓПС-ТЦН | ТЦН
| МВт | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | Х0 | Y0
А | 16 | 100 | 1600 | 240 | 3840 | 11.3345 | 181.3521 | 98.8182 | 228.7273
Б | 20 | 95 | 1900 | 125 | 2500 | 103.7975 | 2075.9504
В | 35 | 50 | 1750 | 260 | 9100 | 57.9758 | 2029.1545 | ℓср взв | ℓ ДЖ-ТЦН
Г | 32 | 140 | 4480 | 260 | 8320 | 51.71 | 1654.7205 | 52.8513 | 159.5543 | 3.0189
Д | 27 | 75 | 2025 | 265 | 7155 | 43.3937 | 1171.6309
Е | 35 | 130 | 4550 | 195 | 6825 | 45.9329 | 1607.6528
Σ | 165 |  | 16305 |  | 37740 |  | 8720.4613
Рнав Σ2 | Qнав Σ2 | Σ | Sнав Σ
27225 | 8154.09 | 35379.09 | 188.0933
ΔPΣ | ΔQΣ | К у.м. | К у.м.
9.4047 | 28.214 | 0.95 | 0.98
Р р | Q р | S р
166.1547 | 116.708 | 282.8627
Тm | 7100
tayM= | 6093
/

## Вар1. Длинна
[6 empty] | X | Y
[5 empty] | А | 100 | 240
[5 empty] | Б | 95 | 125
| Ділянка | l, км | mm |  | В | 50 | 260 |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | 53.8516 |  | Г | 140 | 260 |  |  |  | ВП-2 | 6.4 | 29.1548
| ВП-Д | 7.8 | 35.3553 |  | Д | 75 | 265 |  |  |  | 2-В | 5.6 | 25.4951
| В-Д | 5.6 | 25.4951 |  | Е | 130 | 195 |  |  |  | 2-Д | 2.2 | 10
[6 empty] | 20 | 90 |  |  |  |  | 14.2
[5 empty] | 1 | 70 | 252
[5 empty] | 2 | 75 | 255
А | [7 empty] | Г
2
| Ділянка | l, км | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | [5 empty] | ВП-1 | 7.1 | 32.311
| ВП-Д | 7.8 | [5 empty] | 1-В | 4.7 | 21.5407
[8 empty] | 1-Д | 3.1 | 13.9284
[8 empty] | ВП-В | 11.8 | 53.8516
В
Б
| Ділянка | l, км
| В-Д | 5.6
| ВП-Д | 7.8
Д

## Вар2. Длинна
[6 empty] | Х | Y
| Ділянка | l, км | mm |  |  | мм | мм |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 9.8 | 44.7214 |  | А | 100 | 240 |  |  |  |  | ВП-Г | 9.8 | 44.7214
| ВП-Е | 11.9 | 54.0833 |  | Б | 95 | 125 |  |  |  |  | ВП-Е | 11.9 | 54.0833
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 |  | В | 50 | 260
[5 empty] | Г | 140 | 260
[5 empty] | Д | 75 | 265
[5 empty] | Е | 130 | 195
[6 empty] | 20 | 90
[5 empty] | 1 | 103 | 235
[5 empty] | 2 | 123 | 232
3
А
Б
| Ділянка | l, км | mm | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 8 | 36.5 | [5 empty] | ВП-Е | 11.9 | 54.0833 |  |  |  | ВП-2 | 5.4 | 24.3516
[9 empty] | Г-1 | 9.8 | 44.6542 |  |  |  | Г-2 | 7.2 | 32.7567
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 | [5 empty] | ВП-1 | 1.3 | 5.831 |  |  |  | Е-2 | 8.3 | 37.6563
[9 empty] | Е-1 | 10.6 | 48.2597
Д |  |  |  | В | [6 empty] | Г

## мережа зовнішньго електр.
Ділянка | l, км | mm | 0 | Х | Y
ДЖ-3 | 14.8 | 67.1193 | 0 | мм | мм
3-ВП | 22.6 | 102.8834 | А | 100 | 240
3-Б | 10.8 | 49.2443 | Б | 95 | 125
ДЖ-ВП | 37.4 |  | В | 50 | 260
|  |  | Г | 140 | 260
|  |  | Д | 75 | 265
|  |  | Е | 130 | 195
|  |  |  | 20 | 90
|  |  | 3 | 52 | 149

## Потокорозподіл
[13 empty] | Баланс | 62 | 32.8
Група | Варіант | Ділянка | l | P | Q | [8 empty] | 62 | 32.8
км
1 | а) | ВП-В | 11.8 | 26.968 | 14.375 |  | 26.968 | 14.375 |  | -8.032 | -4.625 |  | 35.032 | 18.425
|  | ВП-Д | 7.8 | 35.032 | 18.425 |  |  | В |  |  | Д
|  | В-Д | 5.6 | -8.032 | -4.625 |  | 11.8 |  |  | 5.6 |  |  | 7.8
| д) | В-Д | 5.6 | 35 | 19
|  | ВП-Д | 7.8 | 62 | 32.8
[8 empty] | 35 | 19 |  | 27 | 13.8
2 | а) | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 16.892
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 15.608 | [7 empty] | Баланс | 67 | 32.5
|  | Е-Г | 14.5 | 2.843 | 1.392 | [8 empty] | 67 | 32.5
| г) | ВП-2 | 5.4 | 67 | 32.5
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 15.5 |  | 34.843 | 16.892 |  | -2.843 | -1.392 |  | 32.157 | 15.608
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 17 |  |  | Г |  |  | Е
[7 empty] | 9.8 |  |  | 14.5 |  |  | 11.9
[8 empty] | 32 | 15.5 |  | 35 | 17
|  |  |  | l | P | Q
| зовнішня мережа |  | ДЖ-3 | 14.8 | 166.15 | 116.7
|  |  | 3-ВП | 22.6 | 146.15 | 103.7
|  |  | 3-Б | 10.8 | 20 | 13
|  |  | 165 | 90.3
|  |  | навантаж | Sсум | 188.0933
|  |  | втрати | P | 9.4047
|  |  |  | Q | 28.214

## Таблиця 1-3
Натуральні показники | I група |  |  |  |  | II група
| а) | б) | в) | г) | д) | а) | б) | в) | г) | д)
шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
км | 25.2 | 34.48 | 29.8 | 28.4 | 26.8 | 36.2 | 39.48 | 43.4 | 41.8 | 45
км | 37.2 | 46.48 | 35.8 | 34.4 | 32.8 | 48.2 | 51.48 | 49.4 | 47.8 | 51
| кільц. | рад. | маг | маг | маг | кольц | рад | маг | маг | маг
| + | - | - | - | + | + | - | - | + | -

## Fрозр
|  | Гру-па | Варі-ант | Ділянка мережі | Pділ+jQділ, | Sділ, | Uном, | n | Iр, А | Fек, | Прийнята марка | Остаточний вибір | 0.8 | A/mm2
[5 empty] | МВ×А | МВ×А | кВ |  |  | мм2 |  |  | а
26.968 | 14.375 | I | а | ВП-В | 26.968+14.375i | 30.56 | 110 | 1 | 160.4 | 200.5 | 240 | 240
35.032 | 18.425 |  |  | ВП-Д | 35.032+18.425i | 39.58 | 110 | 1 | 207.74 | 259.675 | 300 | 300
-8.032 | -4.625 |  |  | В-Д | -8.032-4.625i | 9.27 | 110 | 1 | 48.65 | 60.8125 | 70 | 150
35 | 19 |  | д | В-Д | 35+19i | 39.82 | 110 | 2 | 104.5 | 130.625 | 150 | 150
62 | 32.8 |  |  | ВП-Д | 62+32.8i | 70.14 | 110 | 2 | 184.07 | 230.0875 | 240 | 240
34.843 | 16.892 | II | а | ВП-Г | 34.843+16.892i | 38.72 | 110 | 1 | 203.23 | 254.0375 | 300 | 300
32.157 | 15.608 |  |  | ВП-Е | 32.157+15.608i | 35.74 | 110 | 1 | 187.59 | 234.4875 | 240 | 240
2.843 | 1.392 |  |  | Е-Г | 2.843+1.392i | 3.17 | 110 | 1 | 16.64 | 20.8 | 70 | 150
67 | 32.5 |  | г | ВП-2 | 67+32.5i | 74.47 | 110 | 2 | 195.43 | 244.2875 | 300 | 300
32 | 15.5 |  |  | Г-2 | 32+15.5i | 35.56 | 110 | 2 | 93.32 | 116.65 | 120 | 120
35 | 17 |  |  | Е-2 | 35+17i | 38.91 | 110 | 2 | 102.11 | 127.6375 | 150 | 150
166.15 | 116.7 |  |  | ДЖ-3 | 166.15+116.7i | 203.04 | 220 | 2 | 266.42 | 333.025 | 400 | 400
146.15 | 103.7 |  |  | 3-ВП | 146.15+103.7i | 179.2 | 220 | 2 | 235.14 | 293.925 | 300 | 300
20 | 13 |  |  | 3-Б | 20+13i | 23.85 | 220 | 2 | 31.3 | 39.125 | 70 | 240

## мех міцн
Марка проводу | Реальні перетини, мм2 |  | Відношення А : C
| Алюміній | сталі | фактичне | за ПУЕ
АС-120/27 | 114 | 26.6 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-150/34 | 147 | 34.3 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-185/43 | 185 | 43.1 | 4.2923 | 4 – 4,5
АС-240/56 | 241 | 56.3 | 4.2806 | 4 – 4,5
АС-300/67 | 288.5 | 67.3 | 4.2868 | 4 – 4,5
АС-400/51 | 394 | 51.1 | 7.7104 | 7,5 – 8

## падіння напруги
Гру-па | Варі | Ділянка мережі | Марка проводу | L, км | rо кОм | xо Ом | Rділ, | Xділ, | Pділ+jQділ, | DU,
| ант | [5 empty] | Ом | Ом | МВ×А | кВ
I | кільце | відключення ВП-В
|  | ВП-Д | АС-300/67 | 7.8 | 0.034 | 0.405 | 0.2652 | 3.159 | 62+32.8i | 1.0914 | 110
|  | Д-В | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 35+19i | 0.75905
|  | до точки В | [7 empty] | 1.8505
відключення ВП-Д
|  | ВП-В | АС-240/56 | 11.8 | 0.12 | 0.405 | 1.416 | 4.779 | 35+19i | 1.276
|  | В-Д | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 62+32.8i | 1.3263
|  | до точки Д | [7 empty] | 2.6023
| магістраль | В-Д | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 35+19i | 0.75905
|  | ВП-Д | АС-240/56 | 7.8 | 0.12 | 0.405 | 0.936 | 3.159 | 62+32.8i | 1.4695
|  | до точки Д | [7 empty] | 2.2286
II | кільце | відключення ВП-Г
|  | ВП-Е | АС-240/56 | 7.8 | 0.12 | 0.405 | 0.936 | 3.159 | 67+32.5i | 1.5121
|  | Е-Г | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 32+15.5i | 0.32256
|  | до точки Г | [7 empty] | 1.8346
відключення ВП-Е
|  | ВП-Г | АС-300/67 | 11.8 | 0.034 | 0.405 | 0.4012 | 4.779 | 67+32.5i | 1.6563
|  | Г-Е | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 35+17i | 0.71629
|  | до точки Е | [7 empty] | 2.3726
| магістраль | ВП-2 | АС-300/67 | 5.4 | 0.034 | 0.405 | 0.1836 | 2.187 | 67+32.5i | 0.75799
|  | Г-2 | АС-120/27 | 7.2 | 0.249 | 0.427 | 1.7928 | 3.0744 | 32+15.5i | 0.95475
|  | Е-2 | АС-150/34 | 8.3 | 0.198 | 0.42 | 1.6434 | 3.486 | 35+17i | 1.0616
|  | до точки Е | [7 empty] | 1.0616
|  | до точки Г | [7 empty] | 1.7127
Зовн |  | ДЖ – 3 | АС-400/51 | 14.8 | 0.075 | 0.42 | 1.11 | 6.216 | 166.15+116.7i | 4.1356 | 220
|  | 3 – ВП | АС-300/67 | 22.6 | 0.034 | 0.429 | 0.7684 | 9.6954 | 146.15+103.7i | 5.0805
|  | 3 -Б | АС-240/56 | 10.8 | 0.024 | 0.429 | 0.2592 | 4.6332 | 20+13i | 0.29734
До точки А(ВП) | [9 empty] | 9.2161
До точки Б | [9 empty] | 4.433
в

## трансформ + компенс
табл 1.9
|  | Назва вузла | Uном мережі, | Pм+jQм, МВ×А | Sм, МВ×А | Sнеоб, МВ×А | Sном.т, МВ×А | nт | Kз | Kзав
кВ
146.15 | 103.7 | А | 220 | 146.15+103.7i | 179.2024 | 125.4417 | 125 | 2 | 0.71681 | 1.4336
20 | 13 | Б | 220 | 20+13i | 23.8537 | 16.6976 | 25 | 2 | 0.47707 | 0.95415
35 | 19 | В | 110 | 35+19i | 39.8246 | 27.8772 | 40 | 2 | 0.49781 | 0.99562
32 | 15.5 | Г | 110 | 32+15.5i | 35.5563 | 24.8894 | 25 | 2 | 0.71113 | 1.4223
27 | 13.8 | Д | 110 | 27+13.8i | 30.3223 | 21.2256 | 25 | 2 | 0.60645 | 1.2129
35 | 17 | Е | 110 | 35+17i | 38.9102 | 27.2371 | 40 | 2 | 0.48638 | 0.97275
табл 1.20
|  | Назва ПС | Pм, МВт | Qм, Мвар | tg φм | Qкп, Мвар | Тип трансформаторів | U2ном, кВ | Кількість, тип і потужність КП | Qкпном, Мвар
16 | 12 | А | 16 | 12 | 0.75 | 8 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 6 | 4xУК-6-900 4xУК-6-1125 | 8.1 | -0.91743
20 | 13 | Б | 20 | 13 | 0.65 | 8 | ТРДН-32000/220 | 10 | 4xУК-10-900 4xУК-10-1125 | 8.1
35 | 19 | В | 35 | 19 | 0.54286 | 10.25 | ТРДН-40000/110/35 | 10 | 4xУК-10-2700 | 10.8
32 | 15.5 | Г | 32 | 15.5 | 0.48438 | 7.5 | ТРДН-25000/110/35 | 10 | 4xУК-10-1800 | 7.2
27 | 13.8 | Д | 27 | 13.8 | 0.51111 | 7.05 | ТРДН-25000/110/35 | 6 | 4xУК-6-1800 | 7.2
35 | 17 | Е | 35 | 17 | 0.48571 | 8.25 | ТРДН-40000/110/35 | 6 | 4xУК-6-900 4xУК-6-1125 | 8.1
|  | Всього |  |  |  | 49.05 | – | – | – | 49.5
табл. 1.21
|  | Назва | Pм+jQм, МВ×А | Qкп ном, МВ×А | Sн, МВ×А | Тип трансформатора | Sном.т , МВ×А | nт | Kз | Kзав
вузла
146.15 | 103.7 | А | 146.15+103.7i | 41.4 | 146.15+62.3i | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 | 2 | 0.6355 | 0.71681
20 | 13 | Б | 20+13i | 8.1 | 20+4.9i | ТРДН-32000/220 | 32 | 2 | 0.32174 | 0.37271
35 | 19 | В | 35+19i | 10.8 | 35+8.2i | ТРДН-40000/110/35 | 40 | 2 | 0.44935 | 0.49781
32 | 15.5 | Г | 32+15.5i | 7.2 | 32+8.3i | ТРДН-25000/110/35 | 25 | 2 | 0.66118 | 0.71113
27 | 13.8 | Д | 27+13.8i | 7.2 | 27+6.6i | ТРДН-25000/110/35 | 25 | 2 | 0.5559 | 0.60645
35 | 17 | Е | 35+17i | 8.1 | 35+8.9i | ТРДН-40000/110/35 | 40 | 2 | 0.45142 | 0.48638
табл. 1.22
|  | Назва вузла | Pн + j Qн, МВ×А | Sн, МВ×А | Sном т, МВ×А |  | nт | Коефіцієнт завантаження після заміни
[5 empty] | до | після заміни |  | Kз | Kзав | Тип трансфор-матора
|  | Б | 20+4.9i | 20.5915 | 32 | 16 | 2 | 0.32174 | 1.287 | мождива заміна на ТРДН-25000/220
|  | В | 35+8.2i | 35.9477 | 40 | 25 | 2 | 0.44935 | 1.4379 | заміна на - ТРДН -25000/110/35 допустима
|  | Г | 32+8.3i | 33.0589 | 25 | 16 | 2 | 0.66118 | 2.0662 | трансформатор перенавантажений

## нагрів
Гру-па | Варіант | Ділянка мережі | Pділ+jQділ, МВ×А | Sділ, МВ×А | Uном, кВ | Iав, А | Марка проводу | Iдоп, А | Iав£ Iдоп
I | Кільце | відключення ВП-В
|  | ВП-Д | 62+32.8i | 70.1416 | 110 | 368.1478 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Д-В | 35+19i | 39.8246 | 110 | 209.025 | АС-150/34 | 450 | Так
відключення ВП-Д
|  | ВП-В | 62+32.8i | 70.1416 | 110 | 368.1478 | АС-240/56 | 610 | Так
|  | В-Д | 27+13.8i | 30.3223 | 110 | 159.1506 | АС-150/34 | 450 | Так
| Магістраль | В-Д | 35+19i | 39.8246 | 110 | 209.025 | АС-150/34 | 450 | Так
|  | ВП-Д | 62+32.8i | 70.1416 | 110 | 368.1478 | АС-240/56 | 450 | Так
II | Кільце | відключення ВП-Г
|  | ВП-Е | 67+32.5i | 74.4664 | 110 | 390.8474 | АС-240/56 | 610 | Так
|  | Е-Г | 32+15.5i | 35.5563 | 110 | 186.6221 | АС-150/34 | 450 | Так
відключення ВП-Е
|  | ВП-Г | 67+32.5i | 74.4664 | 110 | 390.8474 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Г-Е | 35+17i | 38.9102 | 110 | 204.2253 | АС-150/34 | 450 | Так
| Магістраль | ВП-2 | 67+32.5i | 74.47 | 110 | 390.8661 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Г-2 | 32+15.5i | 35.56 | 110 | 186.6416 | АС-120/27 | 375 | Так
|  | Е-2 | 35+17i | 38.91 | 110 | 204.2245 | АС-150/34 | 450 | Так
зовн.мережа |  | ДЖ-3 | 166.15+116.7i | 203.04 | 220 | 532.8418 | АС-400/51 | 825 | Так
|  | 3-ВП | 146.15+103.7i | 179.2 | 220 | 470.278 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | 3-Б | 20+13i | 23.85 | 220 | 62.59 | АС-240/56 | 610 | Так

## Таблиця 1-4
Група | Варіант | Ділянка | L гол, км | P гол, Мвт | n | Up, кВ | U ном , кВ
I | а | ВП-В | 11.8 | 26.968 | 1 | 91.4 | 110
|  | ВП-Д | 7.8 | 35.032 | 1 | 103.5
|  | В-Д | 5.6 | 8.032 | 1 | 50.3
| д | В-Д | 5.6 | 35 | 2 | 73.3 | 110
|  | ВП-Д | 7.8 | 62 | 2 | 97.4
II | а | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 1 | 103.4 | 110
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 1 | 99.6
|  | Е-Г | 14.5 | 2.843 | 1 | 33.6
| г | ВП-2 | 5.4 | 67 | 2 | 101 | 110
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 2 | 70.4
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 2 | 73.7
Мережа зовнішнього електропостачання |  | ДЖ-3 | 14.8 | 166.15 | 2 | 159.1 | 220
|  | 3-ВП | 22.6 | 146.15 | 2 | 149.8
|  | 3-Б | 10.8 | 20 | 2 | 56.7

## Втрати потужності
|  |  | Варіант | Найм. ділянки | кВ | МВ×А | Марка проводу | ,Ом км | ,км | n | Ом | МВт | МВт×г
26.968 | 14.375 | I | а) | ВП-В | 110 | 26.968+14.375i | АС-240/56 | 0.12 | 11.8 | 1 | 1.42 | 0.11 | - | 6093
35.032 | 18.425 |  |  | ВП-Д | 110 | 35.032+18.425i | АС-300/67 | 0.12 | 7.8 | 1 | 0.94 | 0.122 | -
8.032 | 4.625 |  |  | В-Д | 110 | 8.032+4.625i | АС-150/34 | 0.198 | 5.6 | 1 | 1.11 | 0.008 | -
[12 empty] | 0.24 | 1462.32
35 | 19 |  | д) | В-Д | 110 | 35+19i | АС-150/34 | 0.198 | 5.6 | 2 | 0.55 | 0.072 | -
62 | 32.8 |  |  | ВП-Д | 110 | 62+32.8i | АС-240/56 | 0.12 | 7.8 | 2 | 0.47 | 0.191 | -
[12 empty] | 0.263 | 1602.459
34.843 | 16.892 | ІІ | а) | ВП-Г | 110 | 34.843+16.892i | АС-300/67 | 0.12 | 9.8 | 1 | 1.18 | 0.146 | -
32.157 | 15.608 |  |  | ВП-Е | 110 | 32.157+15.608i | АС-240/56 | 0.12 | 11.9 | 1 | 1.43 | 0.151 | -
2.843 | 1.392 |  |  | Е-Г | 110 | 2.843+1.392i | АС-150/34 | 0.198 | 14.5 | 1 | 2.87 | 0.002 | -
[12 empty] | 0.299 | 1821.807
67 | 32.5 |  | г) | ВП-2 | 110 | 67+32.5i | АС-300/67 | 0.12 | 5.4 | 2 | 0.32 | 0.147 | -
32 | 15.5 |  |  | Г-2 | 110 | 32+15.5i | АС-120/27 | 0.249 | 7.2 | 2 | 0.9 | 0.094 | -
35 | 17 |  |  | Е-2 | 110 | 35+17i | АС-150/34 | 0.198 | 8.3 | 2 | 0.82 | 0.103 | -
[12 empty] | 0.344 | 2095.992
Note on I8: Автор: табл.7.38 стр.432
Note on I12: Автор: табл.7.38 стр.432
Note on I15: Автор: табл.7.38 стр.432
Note on I19: Автор: табл.7.38 стр.432

## економ. частина
Група | Варі-ант | Назва ділянки | l, км | UНОМ , кВ | Марка проводу | Тип опор | kл0, тис.у.о. км | nл | Kл діл, тис. у.о.
[10 empty] | Гру-па | Варіант | Тип ВРП ЦП | , | , | тис. | Тип ВРП СПС | , | тис.у.о | тис. | Група | Варі-ант | Кл, тис.у.о | , % | , тис.у.о.рік | Кобл, тис. у.о. | ,% | ,тис.у.о.рік | ,тис.у.о.рік | Група | Варі-ант | , | , | , | , | , | Гру- | Варі- | К, | Впост, | , | В, | З, | Е, | Еф,
I | а | ВП-В | 11.8 | 110 | АС-240/56 | 1 з/б одноланцюг. | 16.6 | 1 | 195.88 |  |  |  | шт. | тис.у.о. | у.о. |  | шт. | шт | у.о. | [11 empty] | МВт×г | МВт×г | МВт×г | МВт×г | тис. грн. | Па | ант | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис.грн. | тис. грн. | тис.грн. | %
|  | ВП-Д | 7.8 | 110 | АС-300/67 | 1 з/б одноланцюг. | 19.2 | 1 | 149.76 |  |  |  |  | шт | [20 empty] | рік |  |  |  | рік | рік | рік | рік | рік
I |  | В-Д | 5.6 | 110 | АС-150/34 | 1 з/б одноланцюг. | 11.8 | 1 | 66.08 | I | а) | 2СШ з ОСШ 110кВ | 2 | 9.1 | 18.2 | Місток 110 кВ | 2 | 21 | 42 | I | а) | 153.44 | 7.2 | 11.05 | 60.2 | 14.4 | 8.67 | 19.72 | I | а) | 1462.32 | - | - | - | 2456.7 | I | а) | 213.64 | 19.72 | 2456.7 | 2476.42 | 2519.148
|  | В-Д | 5.6 | 110 | АС-240/56 | 1 з/б одноланцюг. | 7.8 | 1 | 43.68 |  | д) | 2СШ з ОСШ 110кВ | 2 | 9.1 | 18.2 | Блок W-T 110 кВ | 2 | 10.8 | 21.6 |  | д) | 184.4 |  | 13.28 | 39.8 |  | 5.29 | 18.57 |  | д) | 1602.459 | - | - | - | 2692.1 |  | д) | 224.2 | 18.57 | 2692.1 | 2710.67 | 2755.51 | 236.362 | 8.5778
|  | ВП-Д | 7.8 | 110 | АС-240/56 | 1 з/б одноланцюг. | 5.6 | 1 | 43.68 | II | а) | 2СШ з ОСШ 110кВ | 2 | 9.1 | 18.2 | Місток 110 кВ | 2 | 21 | 42 | ІІ | а) | 447.9 | 7.2 | 21.58 | 60.2 | 14.4 | 7.99 | 29.57 | II | а) | 1821.807 | - | - | - | 3060.6 | II | а) | 508.1 | 29.57 | 3060.6 | 3090.17 | 3191.79
[9 empty] | 153.44 |  | г) | 2СШ з ОСШ 110кВ | 2 | 9.1 | 18.2 | Блок W-T 110 кВ | 2 | 10.8 | 21.6 |  | г) | 299.78 |  | 21.58 | 39.8 |  | 5.29 | 26.87 |  | г) | 2095.992 | - | - | - | 3521.3 |  | г) | 339.58 | 26.87 | 3521.3 | 3548.17 | 3616.086 | 424.296 | 11.7336
| д | В-Д | 5.6 | 110 | АС-150/34 | 2 з/б одноланцюг. | 5.6 | 2 | 62.72
|  | ВП-Д | 7.8 | 110 | АС-150/34 | 2 з/б одноланцюг. | 7.8 | 2 | 121.68
184.4
II | а | ВП-Г | 9.8 | 110 | АС-300/67 | 1 з/б одноланцюг. | 9.8 | 1 | 96.04
|  | ВП-Е | 11.9 | 110 | АС-240/56 | 1 з/б одноланцюг. | 11.9 | 1 | 141.61
|  | Е-Г | 14.5 | 110 | АС-150/34 | 1 з/б одноланцюг. | 14.5 | 1 | 210.25
447.9
| г | ВП-2 | 5.4 | 110 | АС-150/34 | 2 з/б одноланцюг. | 5.4 | 2 | 58.32
|  | Г-2 | 7.2 | 110 | АС-150/34 | 2 з/б одноланцюг. | 7.2 | 2 | 103.68
|  | Е-2 | 8.3 | 110 | АС-300/67 | 2 з/б одноланцюг. | 8.3 | 2 | 137.78
299.78

## РОЗДІЛ 2
|  | табл 2.1 | [8 empty] | табл 2.3
|  | Назва вузла | Тип транс-форматора |  | , | , |  | , | , |  | Назва | Марка проводу | , |  | , | , | , | , | , | ,
[5 empty] | МВ×А | МВ×А |  | МВт | МВт |  | ділянки |  | км |  | Ом/км | Ом/км | 10-6 См/км | Ом | Ом | Мвар
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | ВП-В | АС-240/56 | 11.8 | 1 | 0.12 | 0.405 | 2.81 | 1.42 | 4.78 | 0.4 | 110 | rV
ТРДН-32000/220 |  | Б | ТРДН-32000/220 | 2 | 32 | 20.5915 | 0.32174 | 0.045 | 0.15 |  | ВП-Д | АС-300/67 | 7.8 | 1 | 0.12 | 0.405 | 2.64 | 0.94 | 3.16 | 0.25 | 220
ТРДН-40000/110/35 |  | В | ТРДН-25000/110/35 | 2 | 25 | 35.9477 | 0.71895 | 0.025 | 0.12 |  | В-Д | АС-150/34 | 5.6 | 1 | 0.198 | 0.42 | 2.7 | 1.11 | 2.35 | 0.18
ТРДН-25000/110/35 |  | Г | ТРДН-25000/110/35 | 2 | 25 | 33.0589 | 0.66118 | 0.025 | 0.12 |  | ВП-Г | АС-300/67 | 9.8 | 1 | 0.034 | 0.405 | 2.64 | 0.33 | 3.97 | 0.31
ТРДН-25000/110/35 |  | Д | ТРДН-25000/110/35 | 2 | 25 | 27.795 | 0.5559 | 0.025 | 0.12 |  | ВП-Е | АС-240/56 | 11.9 | 1 | 0.12 | 0.405 | 2.81 | 1.43 | 4.82 | 0.4
ТРДН-40000/110/35 |  | Е | ТРДН-40000/110/35 | 2 | 40 | 36.1138 | 0.45142 | 0.034 | 0.17 |  | Е-Г | АС-150/34 | 14.5 | 1 | 0.198 | 0.42 | 2.7 | 2.87 | 6.09 | 0.47
[11 empty] | ДЖ-3 | АС-400/51 | 14.8 | 2 | 0.075 | 0.42 | 2.7 | 0.56 | 3.11 | 3.87
|  | Назва вузла | , | , | , | , | , | , | , | , | 3-ВП | АС-300/67 | 22.6 | 2 | 0.034 | 0.429 | 2.64 | 0.38 | 4.85 | 5.78
|  |  | % | % | Ом | Ом | МВт | МВт | Мвар | Мвар | 3-Б | АС-240/56 | 10.8 | 2 | 0.024 | 0.429 | 2.6 | 0.13 | 2.32 | 2.72
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 230 | Б | 0.6 | 11.5 | 3.87 | 95.05 | 0.09 | 0.031 | 0.384 | 0.762
| 115 | В | 0.65 | 10.5 | 1.27 | 27.77 | 0.05 | 0.124 | 0.325 | 2.713
| 115 | Г | 0.65 | 10.5 | 1.27 | 27.77 | 0.05 | 0.105 | 0.325 | 2.295
| 115 | Д | 0.65 | 10.5 | 1.27 | 27.77 | 0.05 | 0.074 | 0.325 | 1.622
| 115 | Е | 0.55 | 10.5 | 0.7 | 17.36 | 0.068 | 0.069 | 0.44 | 1.712
|  | Назва вузла | Тип транс-форматора | , |  | , | , | , | , | ,
|  |  |  | МВ×А |  | МВт | % | МВт | Мвар | МВт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
230 |  | A | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 | 2 | 0.065 | 0.4 | 0.13 | 1 | 0.315 | в-с
|  | Назва вузла | Ом | Ом | % | % | % | % | % | % | Ом | Ом | Ом
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
100/100/47 |  | A (ВП) | 0.26662 | 0.56789 | 32 | 11 | 20 | 11.5 | 0 | 20.5 | 24.33 | 0 | 43.38
[9 empty] | -0.5 |  |  | -0.5

## пункт2.2
7.97+27.26i |  |  |  | 5.05+0.26i
[8 empty] | j |  |  | j
| В |  | Д |  |  | Sвп-в | 12.99 | 11.99 | Sвп-в | 61.8 | 19.79
1.42 | 4.78 | 1.11 | 2.35 | 0.94 | 3.16
1.42-4.78i |  | 1.11-2.35i |  | 0.94-3.16i
| 34.884+11.238i |  | 26.909+8.547i
| Г |  | Е
#REF!
3.97 | 0.31 | 6.09 | 0.47 | 4.82 | 0.4
| 31.765+10.92i |  | 34.702+11.052i

## Table 2-4
[5 empty] | Назва вузла | Рн +jQн, | ΔPмд + j ΔQмд, | , | , | , | ,
[6 empty] | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А | Мвар | МВ×А
|  |  | steel |  |  | 1 | 2 | 3=2+1
20+4.9i | 0.031 | 0.762 | 0.09 | 0.384 | Б | 20+4.9i | 0.031+0.762i | 20.031+5.662i | 0.09+0.384i | -1.36 | 18.761+6.046i
35+8.2i | 0.124 | 2.713 | 0.05 | 0.325 | В | 35+8.2i | 0.124+2.713i | 35.124+10.913i | 0.05+0.325i | -0.29 | 34.884+11.238i
32+8.3i | 0.105 | 2.295 | 0.05 | 0.325 | Г | 32+8.3i | 0.105+2.295i | 32.105+10.595i | 0.05+0.325i | -0.39 | 31.765+10.92i
27+6.6i | 0.074 | 1.622 | 0.05 | 0.325 | Д | 27+6.6i | 0.074+1.622i | 27.074+8.222i | 0.05+0.325i | -0.215 | 26.909+8.547i
35+8.9i | 0.069 | 1.712 | 0.068 | 0.44 | Е | 35+8.9i | 0.069+1.712i | 35.069+10.612i | 0.068+0.44i | -0.435 | 34.702+11.052i
|  |  | 0.13 | 1 | ШВН | - | - | - | 0.13+i | -2.89i | 0.13-1.89i
[5 empty] | ШСН | - | - | - | - | -0.68i | -0.68i
16 | 12 | 8.1 |  |  | ШНН | 16+3.9i | - | - | - | - | 16+3.9i
[5 empty] | 1 | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 2 | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | Tr Cu | 0.403+9.104i |  | 0.438+2.799i

## Tabl 2-5
[7 empty] | Назва ділянки | Назва вузла приєднання навантаження | , | , | , | , | ,
[9 empty] | МВ×А | МВ×А | Ом | МВ×А | МВ×А
1.05 | 1.74 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 35 | 2-Е | Е | 5,039+1,52i | 5,039+1,52i | 1.05+1.74i | #NUM! | #NUM!
0.5 | 0.83 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 35 | 2-Г | Г | 7,047+2,263i | 7,047+2,263i | 0.5+0.83i | #NUM! | #NUM!
0.81 | 1.66 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 35 | ВП-2 | 2 | 0 | #NUM! | 0.81+1.66i | #NUM! | #NUM!
0.77 | 1.58 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 35 | 3-Д | Д | 5,039+1,725i | 5,039+1,725i | 0.77+1.58i | #NUM! | #NUM!
0.18 | 0.37 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 35 | 3-Б | Б | 6,038+1,727i | 6,038+1,727i | 0.18+0.37i | #NUM! | #NUM!
0.65 | 1.34 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 35 | ВП-3 | 3 | 0 | #NUM! | 0.65+1.34i | #NUM! | #NUM!
0.7406 | 0 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 110 | 0-ШСН | ШСН | 0 | #NUM! | 0.7406 | #NUM! | #NUM!
0.7406 | 17.85 | 4 | 1.2 | 0.001 | 0.026 | 110 | 0-ШНН | ШНН | 4+1.2i | 4+1.2i | 0.7406+17.85i | 0.001+0.026i | 4.001+1.226i
0.7406 | 28.43 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 110 | ШВН-0 | 0 | 0 | #NUM! | 0.7406+28.43i | #NUM! | #NUM!
0.65 | 1.39 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 110 | В-А(ШВН) | ШВН | 0.057+0.135i | #NUM! | 0.65+1.39i | #NUM! | #NUM!
1.89 | 4.81 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 110 | ДЖ-В | В | 20,107+5,732i | #NUM! | 1.89+4.81i | #NUM! | #NUM! | 1.112
[12 empty] | 47 | 30 | 55.7584
[13 empty] | 17.85 | 12.15
[11 empty] | TL | #NUM! | 1.112 | МВт
[11 empty] | Tr Cu | #NUM! |  | 1.9943
[13 empty] | 5.74 | Mvar
10.2944
#NUM!

## Table 2-6
більше 220 кВ
[5 empty] | Назва початкового вузла | , | Назва ділянки | , | , | , | поперечна складова падіння напруги | Назва кінцевого вузла | ,
[6 empty] | кВ |  | МВА | Ом | кВ |  |  | кВ
#NUM! | #NUM! | 1.89 | 4.81 |  | ДЖ | 121 | ДЖ-В | #NUM! | 1.89+4.81i | #NUM! | #NUM! | В | #NUM!
#NUM! | #NUM! | 0.65 | 1.39 |  | B | #NUM! | В-А(ШВН) | #NUM! | 0.65+1.39i | #NUM! | #NUM! | ШВН | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ШВН | #NUM! | ШВН-0 | #NUM! | 0,7406+28,43i | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM!
4.001 | 1.226 | #NUM! | #NUM! |  | 0 | #NUM! | 0-ШНН | 4.001+1.226i | 0,7406+17,85i | #NUM! | #NUM! | ШНЕ | #NUM! | для розрахунку РПН триобмоткового трансформатора ВП
#NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | 0 | #NUM! | 0-ШСН | #NUM! | 0,7406 | #NUM! | #NUM! | ШСН | #NUM! | для розрахунку ПБЗ триобмоткового трансформтаора ВП
#NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ШСН | #NUM! | ВП-3 | 11,173+3,649i | 0,65+1,34i | #NUM! | #NUM! | 3 | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | 3 | #NUM! | 3-Б | 6,044+1,739i | 0,18+0,37i | #NUM! | #NUM! | Б | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | 3 | #NUM! | 3-Д | 5,057+1,762i | 0,77+1,58i | #NUM! | #NUM! | Д | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | ШСН | #NUM! | ВП-2 | #NUM! | 0,81+1,66i | #NUM! | #NUM! | 2 | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | 2 | #NUM! | 2-Г | 7,069+2,3i | 0,5+0,83i | #NUM! | #NUM! | Г | #NUM!
#NUM! | #NUM! | 1.05 | 1.74 |  | 2 | #NUM! | 2-Е | #NUM! | 1.05+1.74i | #NUM! | #NUM! | Е | #NUM!
к Розрахунку РПН і ПБЗ
трансформатора
[5 empty] | Назва СПС | , | , | , | , |  |  | , | , | ,
[6 empty] | кВ | кВ | кВ | кВ |  |  | кВ | кВ | %
|  |  |  | 6 | Б | #NUM! |  | 6.3
|  |  |  | 6 | В | #NUM! |  | 6.3
|  |  |  | 10 | Г | #NUM! |  | 10.5
|  |  |  | 10 | Д | #NUM! |  | 10.5
|  |  |  | 6 | Е | #NUM! |  | 6.3