## Табл1-1 1-2
Табл 1.1
Найм. ПС | Рм | Qм | Х | Y | U2 ном | Кат. Над.
| МВт | Мвар | мм | мм | кВ
А | 16 | 12 | 100 | 240 | 6 | I
Б | 20 | 13 | 95 | 125 | 10 | II
В | 35 | 19 | 50 | 260 | 10 | II
Г | 32 | 15.5 | 140 | 260 | 10 | II
Д | 27 | 13.8 | 75 | 265 | 6 | I
Е | 35 | 17 | 130 | 195 | 6 | I
ДЖ | - | - | 20 | 90
Σ | 165 | 90.3
Табл 1.2
Найм. ПС | Рм | Х | Р·Х | Y | P·Y | ℓПС-ТЦН | Рм·ℓПС-ТЦН | ТЦН
| МВт | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | Х0 | Y0
А | 16 | 100 | 1600 | 240 | 3840 | 11.3345 | 181.3521 | 98.8182 | 228.7273
Б | 20 | 95 | 1900 | 125 | 2500 | 103.7975 | 2075.9504
В | 35 | 50 | 1750 | 260 | 9100 | 57.9758 | 2029.1545 | ℓср взв | ℓ ДЖ-ТЦН
Г | 32 | 140 | 4480 | 260 | 8320 | 51.71 | 1654.7205 | 52.8513 | 159.5543 | 3.0189
Д | 27 | 75 | 2025 | 265 | 7155 | 43.3937 | 1171.6309
Е | 35 | 130 | 4550 | 195 | 6825 | 45.9329 | 1607.6528
Σ | 165 |  | 16305 |  | 37740 |  | 8720.4613
Рнав Σ2 | Qнав Σ2 | Σ | Sнав Σ
27225 | 8154.09 | 35379.09 | 188.0933
ΔPΣ | ΔQΣ | К у.м. | К у.м.
9.4047 | 28.214 | 0.95 | 0.98
Р р | Q р | S р
166.1547 | 116.708 | 282.8627
Тm | 7100
tayM= | 6093
/

## Вар1. Длинна
[6 empty] | X | Y
[5 empty] | А | 100 | 240
[5 empty] | Б | 95 | 125
| Ділянка | l, км | mm |  | В | 50 | 260 |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | 53.8516 |  | Г | 140 | 260 |  |  |  | ВП-2 | 6.4 | 29.1548
| ВП-Д | 7.8 | 35.3553 |  | Д | 75 | 265 |  |  |  | 2-В | 5.6 | 25.4951
| В-Д | 5.6 | 25.4951 |  | Е | 130 | 195 |  |  |  | 2-Д | 2.2 | 10
[6 empty] | 20 | 90 |  |  |  |  | 14.2
[5 empty] | 1 | 70 | 252
[5 empty] | 2 | 75 | 255
А | [7 empty] | Г
2
| Ділянка | l, км | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | [5 empty] | ВП-1 | 7.1 | 32.311
| ВП-Д | 7.8 | [5 empty] | 1-В | 4.7 | 21.5407
[8 empty] | 1-Д | 3.1 | 13.9284
[8 empty] | ВП-В | 11.8 | 53.8516
В
Б
| Ділянка | l, км
| В-Д | 5.6
| ВП-Д | 7.8
Д

## Вар2. Длинна
[6 empty] | Х | Y
| Ділянка | l, км | mm |  |  | мм | мм |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 9.8 | 44.7214 |  | А | 100 | 240 |  |  |  |  | ВП-Г | 9.8 | 44.7214
| ВП-Е | 11.9 | 54.0833 |  | Б | 95 | 125 |  |  |  |  | ВП-Е | 11.9 | 54.0833
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 |  | В | 50 | 260
[5 empty] | Г | 140 | 260
[5 empty] | Д | 75 | 265
[5 empty] | Е | 130 | 195
[6 empty] | 20 | 90
[5 empty] | 1 | 103 | 235
[5 empty] | 2 | 123 | 232
3
А
Б
| Ділянка | l, км | mm | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 8 | 36.5 | [5 empty] | ВП-Е | 11.9 | 54.0833 |  |  |  | ВП-2 | 5.4 | 24.3516
[9 empty] | Г-1 | 9.8 | 44.6542 |  |  |  | Г-2 | 7.2 | 32.7567
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 | [5 empty] | ВП-1 | 1.3 | 5.831 |  |  |  | Е-2 | 8.3 | 37.6563
[9 empty] | Е-1 | 10.6 | 48.2597
Д |  |  |  | В | [6 empty] | Г

## мережа зовнішньго електр.
Ділянка | l, км | mm | 0 | Х | Y
ДЖ-3 | 14.8 | 67.1193 | 0 | мм | мм
3-ВП | 22.6 | 102.8834 | А | 100 | 240
3-Б | 10.8 | 49.2443 | Б | 95 | 125
ДЖ-ВП | 37.4 |  | В | 50 | 260
|  |  | Г | 140 | 260
|  |  | Д | 75 | 265
|  |  | Е | 130 | 195
|  |  |  | 20 | 90
|  |  | 3 | 52 | 149

## Потокорозподіл
[13 empty] | Баланс | 62 | 32.8
Група | Варіант | Ділянка | l | P | Q | [8 empty] | 62 | 32.8
км
1 | а) | ВП-В | 11.8 | 26.968 | 14.375 |  | 26.968 | 14.375 |  | -8.032 | -4.625 |  | 35.032 | 18.425
|  | ВП-Д | 7.8 | 35.032 | 18.425 |  |  | В |  |  | Д
|  | В-Д | 5.6 | -8.032 | -4.625 |  | 11.8 |  |  | 5.6 |  |  | 7.8
| д) | В-Д | 5.6 | 35 | 19
|  | ВП-Д | 7.8 | 62 | 32.8
[8 empty] | 35 | 19 |  | 27 | 13.8
2 | а) | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 16.892
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 15.608 | [7 empty] | Баланс | 67 | 32.5
|  | Е-Г | 14.5 | 2.843 | 1.392 | [8 empty] | 67 | 32.5
| г) | ВП-2 | 5.4 | 67 | 32.5
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 15.5 |  | 34.843 | 16.892 |  | -2.843 | -1.392 |  | 32.157 | 15.608
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 17 |  |  | Г |  |  | Е
[7 empty] | 9.8 |  |  | 14.5 |  |  | 11.9
[8 empty] | 32 | 15.5 |  | 35 | 17
|  |  |  | l | P | Q
| зовнішня мережа |  | ДЖ-3 | 14.8 | 166.15 | 116.7
|  |  | 3-ВП | 22.6 | 146.15 | 103.7
|  |  | 3-Б | 10.8 | 20 | 13
|  |  | 165 | 90.3
|  |  | навантаж | Sсум | 188.0933
|  |  | втрати | P | 9.4047
|  |  |  | Q | 28.214

## Таблиця 1-3
Натуральні показники | I група |  |  |  |  | II група
| а) | б) | в) | г) | д) | а) | б) | в) | г) | д)
шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
км | 25.2 | 34.48 | 29.8 | 28.4 | 26.8 | 36.2 | 39.48 | 43.4 | 41.8 | 45
км | 37.2 | 46.48 | 35.8 | 34.4 | 32.8 | 48.2 | 51.48 | 49.4 | 47.8 | 51
| кільц. | рад. | маг | маг | маг | кольц | рад | маг | маг | маг
| + | - | - | - | + | + | - | - | + | -

## Fрозр
|  | Гру-па | Варі-ант | Ділянка мережі | Pділ+jQділ, | Sділ, | Uном, | n | Iр, А | Fек, | Прийнята марка | Остаточний вибір | 0.8 | A/mm2
[5 empty] | МВ×А | МВ×А | кВ |  |  | мм2 |  |  | а
26.968 | 14.375 | I | а | ВП-В | 26.968+14.375i | 30.56 | 110 | 1 | 160.4 | 200.5 | 240 | 240
35.032 | 18.425 |  |  | ВП-Д | 35.032+18.425i | 39.58 | 110 | 1 | 207.74 | 259.675 | 300 | 300
-8.032 | -4.625 |  |  | В-Д | -8.032-4.625i | 9.27 | 110 | 1 | 48.65 | 60.8125 | 70 | 150
35 | 19 |  | д | В-Д | 35+19i | 39.82 | 110 | 2 | 104.5 | 130.625 | 150 | 150
62 | 32.8 |  |  | ВП-Д | 62+32.8i | 70.14 | 110 | 2 | 184.07 | 230.0875 | 240 | 240
34.843 | 16.892 | II | а | ВП-Г | 34.843+16.892i | 38.72 | 110 | 1 | 203.23 | 254.0375 | 300 | 300
32.157 | 15.608 |  |  | ВП-Е | 32.157+15.608i | 35.74 | 110 | 1 | 187.59 | 234.4875 | 240 | 240
2.843 | 1.392 |  |  | Е-Г | 2.843+1.392i | 3.17 | 110 | 1 | 16.64 | 20.8 | 70 | 150
67 | 32.5 |  | г | ВП-2 | 67+32.5i | 74.47 | 110 | 2 | 195.43 | 244.2875 | 300 | 300
32 | 15.5 |  |  | Г-2 | 32+15.5i | 35.56 | 110 | 2 | 93.32 | 116.65 | 120 | 150
35 | 17 |  |  | Е-2 | 35+17i | 38.91 | 110 | 2 | 102.11 | 127.6375 | 150 | 150
166.15 | 116.7 |  |  | ДЖ-3 | 166.15+116.7i | 203.04 | 220 | 2 | 266.42 | 333.025 | 400 | 400
146.15 | 103.7 |  |  | 3-ВП | 146.15+103.7i | 179.2 | 220 | 2 | 235.14 | 293.925 | 300 | 300
20 | 13 |  |  | 3-Б | 20+13i | 23.85 | 220 | 2 | 31.3 | 39.125 | 70 | 240

## мех міцн
Марка проводу | Реальні перетини, мм2 |  | Відношення А : C
| Алюміній | сталі | фактичне | за ПУЕ
АС-120/27 | 114 | 26.6 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-150/34 | 147 | 34.3 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-185/43 | 185 | 43.1 | 4.2923 | 4 – 4,5
АС-240/56 | 241 | 56.3 | 4.2806 | 4 – 4,5
АС-300/67 | 288.5 | 67.3 | 4.2868 | 4 – 4,5
АС-400/51 | 394 | 51.1 | 7.7104 | 7,5 – 8

## падіння напруги
Гру-па | Варі | Ділянка мережі | Марка проводу | L, км | rо кОм | xо Ом | Rділ, | Xділ, | Pділ+jQділ, | DU,
| ант | [5 empty] | Ом | Ом | МВ×А | кВ
I | кільце | відключення ВП-В
|  | ВП-Д | АС-300/67 | 7.8 | 0.034 | 0.405 | 0.2652 | 3.159 | 62+32.8i | 1.0914 | 110
|  | Д-В | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 35+19i | 0.75905
|  | до точки В | [7 empty] | 1.8505
відключення ВП-Д
|  | ВП-В | АС-240/56 | 11.8 | 0.12 | 0.405 | 1.416 | 4.779 | 35+19i | 1.276
|  | В-Д | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 62+32.8i | 1.3263
|  | до точки Д | [7 empty] | 2.6023
| магістраль | В-Д | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 35+19i | 0.75905
|  | ВП-Д | АС-240/56 | 7.8 | 0.12 | 0.405 | 0.936 | 3.159 | 62+32.8i | 1.4695
|  | до точки Д | [7 empty] | 2.2286
II | кільце | відключення ВП-Г
|  | ВП-Е | АС-240/56 | 7.8 | 0.12 | 0.405 | 0.936 | 3.159 | 67+32.5i | 1.5121
|  | Е-Г | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 32+15.5i | 0.32256
|  | до точки Г | [7 empty] | 1.8346
відключення ВП-Е
|  | ВП-Г | АС-300/67 | 11.8 | 0.034 | 0.405 | 0.4012 | 4.779 | 67+32.5i | 1.6563
|  | Г-Е | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 35+17i | 0.71629
|  | до точки Е | [7 empty] | 2.3726
| магістраль | ВП-2 | АС-300/67 | 5.4 | 0.034 | 0.405 | 0.1836 | 2.187 | 67+32.5i | 0.75799
|  | Г-2 | АС-150/34 | 7.2 | 0.198 | 0.42 | 1.4256 | 3.024 | 32+15.5i | 1219.1142
|  | Е-2 | АС-150/34 | 8.3 | 0.198 | 0.42 | 1.6434 | 3.486 | 35+17i | 1.0616
|  | до точки Е | [7 empty] | 1.0616
|  | до точки Г | [7 empty] | 1219.8722
Зовн |  | ДЖ – 3 | АС-400/51 | 14.8 | 0.075 | 0.42 | 1.11 | 6.216 | 166.15+116.7i | 4.1356 | 220
|  | 3 – ВП | АС-300/67 | 22.6 | 0.034 | 0.429 | 0.7684 | 9.6954 | 146.15+103.7i | 5.0805
|  | 3 -Б | АС-240/56 | 10.8 | 0.024 | 0.429 | 0.2592 | 4.6332 | 20+13i | 0.29734
До точки А(ВП) | [9 empty] | 9.2161
До точки Б | [9 empty] | 4.433
в

## трансформ + компенс
табл 1.9
|  | Назва вузла | Uном мережі, | Pм+jQм, МВ×А | Sм, МВ×А | Sнеоб, МВ×А | Sном.т, МВ×А | nт | Kз | Kзав
кВ
146.15 | 103.7 | А | 220 | 146.15+103.7i | 179.2024 | 125.4417 | 125 | 2 | 0.71681 | 1.4336
20 | 13 | Б | 220 | 20+13i | 23.8537 | 16.6976 | 25 | 2 | 0.47707 | 0.95415
35 | 19 | В | 110 | 35+19i | 39.8246 | 27.8772 | 40 | 2 | 0.49781 | 0.99562
32 | 15.5 | Г | 110 | 32+15.5i | 35.5563 | 24.8894 | 25 | 2 | 0.71113 | 1.4223
27 | 13.8 | Д | 110 | 27+13.8i | 30.3223 | 21.2256 | 25 | 2 | 0.60645 | 1.2129
35 | 17 | Е | 110 | 35+17i | 38.9102 | 27.2371 | 40 | 2 | 0.48638 | 0.97275
табл 1.20
|  | Назва ПС | Pм, МВт | Qм, Мвар | tg φм | Qкп, Мвар | Тип трансформаторів | U2ном, кВ | Кількість, тип і потужність КП | Qкпном, Мвар
16 | 12 | А | 16 | 12 | 0.75 | 8 | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 6 | 4xУК-6-900 4xУК-6-1125 | 8.1 | -0.91743
20 | 13 | Б | 20 | 13 | 0.65 | 8 | ТРДН-32000/220 | 10 | 4xУК-10-900 4xУК-10-1125 | 8.1
35 | 19 | В | 35 | 19 | 0.54286 | 10.25 | ТРДН-40000/110/35 | 10 | 4xУК-10-2700 | 10.8
32 | 15.5 | Г | 32 | 15.5 | 0.48438 | 7.5 | ТРДН-25000/110/35 | 10 | 4xУК-10-1800 | 7.2
27 | 13.8 | Д | 27 | 13.8 | 0.51111 | 7.05 | ТРДН-25000/110/35 | 6 | 4xУК-6-1800 | 7.2
35 | 17 | Е | 35 | 17 | 0.48571 | 8.25 | ТРДН-40000/110/35 | 6 | 4xУК-6-900 4xУК-6-1125 | 8.1
|  | Всього |  |  |  | 49.05 | – | – | – | 49.5
табл. 1.21
|  | Назва | Pм+jQм, МВ×А | Qкп ном, МВ×А | Sн, МВ×А | Тип трансформатора | Sном.т , МВ×А | nт | Kз | Kзав
вузла
146.15 | 103.7 | А | 146.15+103.7i | 41.4 | 146.15+62.3i | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 | 2 | 0.6355 | 0.71681
20 | 13 | Б | 20+13i | 8.1 | 20+4.9i | ТРДН-32000/220 | 32 | 2 | 0.32174 | 0.37271
35 | 19 | В | 35+19i | 10.8 | 35+8.2i | ТРДН-40000/110/35 | 40 | 2 | 0.44935 | 0.49781
32 | 15.5 | Г | 32+15.5i | 7.2 | 32+8.3i | ТРДН-25000/110/35 | 25 | 2 | 0.66118 | 0.71113
27 | 13.8 | Д | 27+13.8i | 7.2 | 27+6.6i | ТРДН-25000/110/35 | 25 | 2 | 0.5559 | 0.60645
35 | 17 | Е | 35+17i | 8.1 | 35+8.9i | ТРДН-40000/110/35 | 40 | 2 | 0.45142 | 0.48638
табл. 1.22
|  | Назва вузла | Pн + j Qн, МВ×А | Sн, МВ×А | Sном т, МВ×А |  | nт | Коефіцієнт завантаження після заміни
[5 empty] | до | після заміни |  | Kз | Kзав | Тип трансфор-матора
|  | Б | 20+4.9i | 20.5915 | 32 | 16 | 2 | 0.32174 | 1.287 | мождива заміна на ТРДН-25000/220
|  | В | 35+8.2i | 35.9477 | 40 | 25 | 2 | 0.44935 | 1.4379 | заміна на - ТРДН -25000/110/35 допустима
|  | Г | 32+8.3i | 33.0589 | 25 | 16 | 2 | 0.66118 | 2.0662 | трансформатор перенавантажений

## нагрів
Гру-па | Варіант | Ділянка мережі | Pділ+jQділ, МВ×А | Sділ, МВ×А | Uном, кВ | Iав, А | Марка проводу | Iдоп, А | Iав£ Iдоп
I | Кільце | відключення ВП-В
|  | ВП-Д | 62+32.8i | 70.1416 | 110 | 368.1478 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Д-В | 35+19i | 39.8246 | 110 | 209.025 | АС-150/34 | 450 | Так
відключення ВП-Д
|  | ВП-В | 62+32.8i | 70.1416 | 110 | 368.1478 | АС-240/56 | 610 | Так
|  | В-Д | 27+13.8i | 30.3223 | 110 | 159.1506 | АС-150/34 | 450 | Так
| Магістраль | В-Д | 35+19i | 39.8246 | 110 | 209.025 | АС-150/34 | 450 | Так
|  | ВП-Д | 62+32.8i | 70.1416 | 110 | 368.1478 | АС-240/56 | 450 | Так
II | Кільце | відключення ВП-Г
|  | ВП-Е | 67+32.5i | 74.4664 | 110 | 390.8474 | АС-240/56 | 610 | Так
|  | Е-Г | 32+15.5i | 35.5563 | 110 | 186.6221 | АС-150/34 | 450 | Так
відключення ВП-Е
|  | ВП-Г | 67+32.5i | 74.4664 | 110 | 390.8474 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Г-Е | 35+17i | 38.9102 | 110 | 204.2253 | АС-150/34 | 450 | Так
| Магістраль | ВП-2 | 67+32.5i | 74.47 | 110 | 390.8661 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Г-2 | 32+15.5i | 35.56 | 110 | 186.6416 | АС-150/34 | 450 | Так
|  | Е-2 | 35+17i | 38.91 | 110 | 204.2245 | АС-150/34 | 450 | Так
зовн.мережа |  | ДЖ-3 | 166.15+116.7i | 203.04 | 220 | 532.8418 | АС-400/51 | 825 | Так
|  | 3-ВП | 146.15+103.7i | 179.2 | 220 | 470.278 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | 3-Б | 20+13i | 23.85 | 220 | 62.59 | АС-240/56 | 610 | Так

## Таблиця 1-4
Група | Варіант | Ділянка | L гол, км | P гол, Мвт | n | Up, кВ | U ном , кВ
I | а | ВП-В | 11.8 | 26.968 | 1 | 91.4 | 110
|  | ВП-Д | 7.8 | 35.032 | 1 | 103.5
|  | В-Д | 5.6 | 8.032 | 1 | 50.3
| д | В-Д | 5.6 | 35 | 2 | 73.3 | 110
|  | ВП-Д | 7.8 | 62 | 2 | 97.4
II | а | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 1 | 103.4 | 110
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 1 | 99.6
|  | Е-Г | 14.5 | 2.843 | 1 | 33.6
| г | ВП-2 | 5.4 | 67 | 2 | 101 | 110
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 2 | 70.4
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 2 | 73.7
Мережа зовнішнього електропостачання |  | ДЖ-3 | 14.8 | 166.15 | 2 | 159.1 | 220
|  | 3-ВП | 22.6 | 146.15 | 2 | 149.8
|  | 3-Б | 10.8 | 20 | 2 | 56.7

## Втрати потужності
|  |  | Варіант | Найм. ділянки | кВ | МВ×А | Марка проводу | ,Ом км | ,км | n | Ом | МВт | МВт×г
26.968 | 14.375 | I | а) | ВП-В | 110 | 26.968+14.375i | АС-240/56 | 0.12 | 11.8 | 1 | 1.42 | 0.11 | - | 6093
35.032 | 18.425 |  |  | ВП-Д | 110 | 35.032+18.425i | АС-300/67 | 0.12 | 7.8 | 1 | 0.94 | 0.122 | -
8.032 | 4.625 |  |  | В-Д | 110 | 8.032+4.625i | АС-150/34 | 0.198 | 5.6 | 1 | 1.11 | 0.008 | -
[12 empty] | 0.24 | 1462.32
35 | 19 |  | д) | В-Д | 110 | 35+19i | АС-150/34 | 0.198 | 5.6 | 2 | 0.55 | 0.072 | -
62 | 32.8 |  |  | ВП-Д | 110 | 62+32.8i | АС-240/56 | 0.12 | 7.8 | 2 | 0.47 | 0.191 | -
[12 empty] | 0.263 | 1602.459
34.843 | 16.892 | ІІ | а) | ВП-Г | 110 | 34.843+16.892i | АС-300/67 | 0.12 | 9.8 | 1 | 1.18 | 0.146 | -
32.157 | 15.608 |  |  | ВП-Е | 110 | 32.157+15.608i | АС-240/56 | 0.12 | 11.9 | 1 | 1.43 | 0.151 | -
2.843 | 1.392 |  |  | Е-Г | 110 | 2.843+1.392i | АС-150/34 | 0.198 | 14.5 | 1 | 2.87 | 0.002 | -
[12 empty] | 0.299 | 1821.807
67 | 32.5 |  | г) | ВП-2 | 110 | 67+32.5i | АС-300/67 | 0.12 | 5.4 | 2 | 0.32 | 0.147 | -
32 | 15.5 |  |  | Г-2 | 110 | 32+15.5i | АС-150/34 | 0.249 | 7.2 | 2 | 0.9 | 0.094 | -
35 | 17 |  |  | Е-2 | 110 | 35+17i | АС-150/34 | 0.198 | 8.3 | 2 | 0.82 | 0.103 | -
[12 empty] | 0.344 | 2095.992
Note on I8: Автор: табл.7.38 стр.432
Note on I12: Автор: табл.7.38 стр.432
Note on I15: Автор: табл.7.38 стр.432
Note on I19: Автор: табл.7.38 стр.432

## економ. частина
Група | Варі-ант | Назва ділянки | l, км | UНОМ , кВ | Марка проводу | Тип опор | kл0, тис.у.о. км | nл | Kл діл, тис. у.о.
[10 empty] | Гру-па | Варіант | Тип ВРП ЦП | , | , | тис. | Тип ВРП СПС | , | тис.у.о | тис. | Група | Варі-ант | Кл, тис.у.о | , % | , тис.у.о.рік | Кобл, тис. у.о. | ,% | ,тис.у.о.рік | ,тис.у.о.рік | Група | Варі-ант | , | , | , | , | , | Гру- | Варі- | К, | Впост, | , | В, | З, | Е, | Еф,
I | а | ВП-В | 11.8 | 110 | АС-240/56 | 1 з/б одноланцюг. | 16.6 | 1 | 195.88 |  |  |  | шт. | тис.у.о. | у.о. |  | шт. | шт | у.о. | [11 empty] | МВт×г | МВт×г | МВт×г | МВт×г | тис. грн. | Па | ант | тис. грн. | тис. грн. | тис. грн. | тис.грн. | тис. грн. | тис.грн. | %
|  | ВП-Д | 7.8 | 110 | АС-300/67 | 1 з/б одноланцюг. | 19.2 | 1 | 149.76 |  |  |  |  | шт | [20 empty] | рік |  |  |  | рік | рік | рік | рік | рік
I |  | ВП-В | 11.8 | 110 | АС-240/56 | 1 з/б одноланцюг. | 16.6 | 1 | 195.88 | I | а) | 2СШ з ОСШ 110кВ | 2 | 35.2 | 70.4 | Місток 110 кВ | 2 | 120 | 240 | I | а) | 422.26 | 7.2 | 30.4 | 310.4 | 14.4 | 44.7 | 75.1 | I | а) | 1462.32 | - | - | - | 2456.7 | I | а) | 732.66 | 75.1 | 2456.7 | 2531.8 | 2678.332
|  | ВП-Д | 7.8 | 110 | АС-300/67 | 1 з/б одноланцюг. | 18.9 | 1 | 147.42 |  | д) | 2СШ з ОСШ 110кВ | 2 | 35.2 | 70.4 | Блок W-T 110 кВ | 2 | 72 | 144 |  | д) | 416.88 |  | 30.02 | 214.4 |  | 64.36 | 94.38 |  | д) | 1602.459 | - | - | - | 2692.1 |  | д) | 631.28 | 94.38 | 2692.1 | 2786.48 | 2912.736 | 234.404 | 8.0476
|  | В-Д | 5.6 | 110 | АС-150/34 | 1 з/б одноланцюг. | 14.1 | 1 | 78.96 | II | а) | 2СШ з ОСШ 110кВ | 2 | 35.2 | 70.4 | Місток 110 кВ | 2 | 120 | 240 | ІІ | а) | 431.46 | 7.2 | 46.17 | 310.4 | 14.4 | 93.18 | 139.35 | II | а) | 1821.807 | - | - | - | 3060.6 | II | а) | 741.86 | 139.35 | 3060.6 | 3199.95 | 3348.322
[9 empty] | 422.26 |  | г) | 2СШ з ОСШ 110кВ | 2 | 35.2 | 70.4 | Блок W-T 110 кВ | 2 | 72 | 144 |  | г) | 641.22 |  | 46.17 | 214.4 |  | 64.36 | 110.53 |  | г) | 2095.992 | - | - | - | 3521.3 |  | г) | 855.62 | 110.53 | 3521.3 | 3631.83 | 3802.954 | 454.632 | 11.9547
| д | В-Д | 5.6 | 110 | АС-150/34 | 2 з/б одноланцюг. | 14.1 | 2 | 157.92
|  | ВП-Д | 7.8 | 110 | АС-240/56 | 2 з/б одноланцюг. | 16.6 | 2 | 258.96
416.88
II | а | ВП-Г | 11.8 | 110 | АС-300/67 | 1 з/б одноланцюг. | 18.9 | 1 | 223.02
|  | ВП-Е | 7.8 | 110 | АС-240/56 | 1 з/б одноланцюг. | 16.6 | 1 | 129.48
|  | Е-Г | 5.6 | 110 | АС-150/34 | 1 з/б одноланцюг. | 14.1 | 1 | 78.96
431.46
| г | ВП-2 | 5.4 | 110 | АС-300/67 | 2 з/б одноланцюг. | 18.9 | 2 | 204.12
|  | Г-2 | 7.2 | 110 | АС-150/34 | 2 з/б одноланцюг. | 14.1 | 2 | 203.04
|  | Е-2 | 8.3 | 110 | АС-150/34 | 2 з/б одноланцюг. | 14.1 | 2 | 234.06
641.22

## РОЗДІЛ 2
|  | табл 2.1 | [8 empty] | табл 2.3
|  | Назва вузла | Тип транс-форматора |  | , | , |  | , | , |  | Назва | Марка проводу | , |  | , | , | , | , | , | ,
[5 empty] | МВ×А | МВ×А |  | МВт | МВт |  | ділянки |  | км |  | Ом/км | Ом/км | 10-6 См/км | Ом | Ом | Мвар
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | ВП-В | АС-240/56 | 11.8 | 1 | 0.12 | 0.405 | 2.81 | 1.42 | 4.78 | 0.4 | 110 | rV
ТРДН-32000/220 |  | Б | ТРДН-32000/220 | 2 | 32 | 20.5915 | 0.32174 | 0.045 | 0.15 |  | ВП-Д | АС-300/67 | 7.8 | 1 | 0.12 | 0.405 | 2.64 | 0.94 | 3.16 | 0.25 | 220
ТРДН-40000/110/35 |  | В | ТРДН-25000/110/35 | 2 | 25 | 35.9477 | 0.71895 | 0.025 | 0.12 |  | В-Д | АС-150/34 | 5.6 | 1 | 0.198 | 0.42 | 2.7 | 1.11 | 2.35 | 0.18
ТРДН-25000/110/35 |  | Г | ТРДН-25000/110/35 | 2 | 25 | 33.0589 | 0.66118 | 0.025 | 0.12 |  | ВП-Г | АС-300/67 | 9.8 | 1 | 0.034 | 0.405 | 2.64 | 0.33 | 3.97 | 0.31
ТРДН-25000/110/35 |  | Д | ТРДН-25000/110/35 | 2 | 25 | 27.795 | 0.5559 | 0.025 | 0.12 |  | ВП-Е | АС-240/56 | 11.9 | 1 | 0.12 | 0.405 | 2.81 | 1.43 | 4.82 | 0.4
ТРДН-40000/110/35 |  | Е | ТРДН-40000/110/35 | 2 | 40 | 36.1138 | 0.45142 | 0.034 | 0.17 |  | Е-Г | АС-150/34 | 14.5 | 1 | 0.198 | 0.42 | 2.7 | 2.87 | 6.09 | 0.47
[11 empty] | ДЖ-3 | АС-400/51 | 14.8 | 2 | 0.075 | 0.42 | 2.7 | 0.56 | 3.11 | 3.87
|  | Назва вузла | , | , | , | , | , | , | , | , | 3-ВП | АС-300/67 | 22.6 | 2 | 0.034 | 0.429 | 2.64 | 0.38 | 4.85 | 5.78
|  |  | % | % | Ом | Ом | МВт | МВт | Мвар | Мвар | 3-Б | АС-240/56 | 10.8 | 2 | 0.024 | 0.429 | 2.6 | 0.13 | 2.32 | 2.72
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 230 | Б | 0.6 | 11.5 | 3.87 | 95.05 | 0.09 | 0.031 | 0.384 | 0.762
| 115 | В | 0.65 | 10.5 | 1.27 | 27.77 | 0.05 | 0.124 | 0.325 | 2.713
| 115 | Г | 0.65 | 10.5 | 1.27 | 27.77 | 0.05 | 0.105 | 0.325 | 2.295
| 115 | Д | 0.65 | 10.5 | 1.27 | 27.77 | 0.05 | 0.074 | 0.325 | 1.622
| 115 | Е | 0.55 | 10.5 | 0.7 | 17.36 | 0.068 | 0.069 | 0.44 | 1.712
|  | Назва вузла | Тип транс-форматора | , |  | , | , | , | , | ,
|  |  |  | МВ×А |  | МВт | % | МВт | Мвар | МВт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
230 |  | A | АТДЦТН-125000/220/110/35 | 125 | 2 | 0.065 | 0.4 | 0.13 | 1 | 0.315 | в-с
|  | Назва вузла | Ом | Ом | % | % | % | % | % | % | Ом | Ом | Ом
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
100/100/47 |  | A (ВП) | 0.26662 | 0.56789 | 32 | 11 | 20 | 11.5 | 0 | 20.5 | 24.33 | 0 | 43.38
[9 empty] | -0.5 |  |  | -0.5

## Table 2-4
[5 empty] | Назва вузла | Рн +jQн, | ΔPмд + j ΔQмд, | , | , | , | ,
[6 empty] | МВ×А | МВ×А | МВ×А | МВ×А | Мвар | МВ×А
|  |  | steel |  |  | 1 | 2 | 3=2+1
20+4.9i | 0.031 | 0.762 | 0.09 | 0.384 | Б | 20+4.9i | 0.031+0.762i | 20.031+5.662i | 0.09+0.384i | -1.36 | 18.761+6.046i
35+8.2i | 0.124 | 2.713 | 0.05 | 0.325 | В | 35+8.2i | 0.124+2.713i | 35.124+10.913i | 0.05+0.325i | -0.29 | 34.884+11.238i
32+8.3i | 0.105 | 2.295 | 0.05 | 0.325 | Г | 32+8.3i | 0.105+2.295i | 32.105+10.595i | 0.05+0.325i | -0.39 | 31.765+10.92i
27+6.6i | 0.074 | 1.622 | 0.05 | 0.325 | Д | 27+6.6i | 0.074+1.622i | 27.074+8.222i | 0.05+0.325i | -0.215 | 26.909+8.547i
35+8.9i | 0.069 | 1.712 | 0.068 | 0.44 | Е | 35+8.9i | 0.069+1.712i | 35.069+10.612i | 0.068+0.44i | -0.435 | 34.702+11.052i
|  |  | 0.13 | 1 | ШВН | - | - | - | 0.13+i | -2.89i | 0.13-1.89i
[5 empty] | ШСН | - | - | - | - | -0.68i | -0.68i
16 | 12 | 8.1 |  |  | ШНН | 16+3.9i | - | - | - | - | 16+3.9i
[5 empty] | 3 | - | - | - | - | 12.37 | 12.37
[6 empty] | Tr Cu | 0.403+9.104i |  | 0.438+2.799i

## пункт2.2
7.927+1.971i
| 26.957 | 9.267 |  |  |  | 34.836 | 11.518
| 26.957+9.267i |  |  |  |  | 34.836+11.518i
|  | В |  |  | Д
| 1.42 | 4.78 |  | 1.11 | 2.35 | 0.94 | 3.16
| 1.42-4.78i |  |  | 1.11-2.35i |  | 0.94-3.16i
|  | 34.884+11.238i |  |  | 26.909+8.547i
|  | 34.884+11.238i |  |  | 26.909+8.547i
34.474+13.373i |  |  |  | -2.709-2.453i |  | 31.99+8.597i
34.474 | 13.373 |  |  |  |  | 31.99 | 8.597
|  | Г |  |  | Е
0.33 | 3.97 |  | 2.87 | 6.09 |  | 1.43 | 4.82
0.33-3.97i |  |  | 2.87-6.09i |  |  | 1.43-4.82i
| 31.765+10.92i |  |  |  | 34.702+11.052i
| 31.765+10.92i |  |  |  | 34.702+11.052i

## Tabl 2-5
[7 empty] | Назва ділянки | Назва вузла приєднання навантаження | , | , | , | , | ,
[9 empty] | МВ×А | МВ×А | Ом | МВ×А | МВ×А
1.42 | 4.78 | 26.957 | 9.267 | 0.095 | 0.321 | 110 | ВП1-В/ | В/ | 26.957+9.267i | 26.957+9.267i | 1.42+4.78i | 0.095+0.321i | 27.052+9.588i
1.11 | 2.35 | 7.927 | 1.927 | 0.006 | 0.013 | 110 | Д-В// | В// | 7.927+1.971i | 7.927+1.927i | 1.11+2.35i | 0.006+0.013i | 7.933+1.94i
0.94 | 3.16 | 34.842 | 11.487 | 0.105 | 0.351 | 110 | ВП2-Д | Д | 26.909+9.547i | 34.842+11.487i | 0.94+3.16i | 0.105+0.351i | 34.947+11.838i
1.43 | 4.82 | 34.836 | 11.518 | 0.159 | 0.536 | 110 | ВП2-Е/ | Е/ | 34.836+11.518i | 34.836+11.518i | 1.43+4.82i | 0.159+0.536i | 34.995+12.054i
2.87 | 6.09 | 2.709 | 2.453 | 0.003 | 0.007 | 110 | Г-Е// | Е// | 2.709+2.453i | 2.709+2.453i | 2.87+6.09i | 0.003+0.007i | 2.712+2.46i
0.33 | 3.97 | 34.477 | 13.38 | 0.037 | 0.449 | 110 | ВП1-Г | Г | 31.765+10.92i | 34.477+13.38i | 0.33+3.97i | 0.037+0.449i | 34.514+13.829i
0.56789 | 0 | 131.508 | 46.629 | 0.228 | 0 | 220 | 0-ШСН | ШСН | -0.68i | 131.508+46.629i | 0.56789208 | 0.228 | 131.736+46.629i
0.56789 | 43.38 | 16 | 3.9 | 0.003 | 0.243 | 220 | 0-ШНН | ШНН | 16+3.9i | 16+3.9i | 0.56789208+43.38i | 0.003+0.243i | 16.003+4.143i
0.26662 | 24.33 | 147.739 | 50.772 | 0.134 | 12.268 | 220 | ШВН-0 | 0 | 0 | 147.739+50.772i | 0.266616+24.33i | 0.134+12.268i | 147.873+63.04i
0.38 | 4.85 | 148.003 | 61.15 | 0.201 | 2.57 | 220 | 3-А(ШВН) | ШВН | 0.13-1.89i | 148.003+61.15i | 0.38+4.85i | 0.201+2.57i | 148.204+63.72i
0.13 | 2.32 | 18.761 | 6.046 | 0.001 | 0.019 | 220 | 3-Б | Б | 18.761+6.046i | 18.761+6.046i | 0.13+2.32i | 0.001+0.019i | 18.762+6.065i | 1.99
0.56 | 3.11 | 179.336 | 69.785 | 0.428 | 2.379 | 220 | ДЖ-3 | 3 | 12.37 | 179.336+69.785i | 0.56+3.11i | 0.428+2.379i | 179.764+72.164i
[12 empty] | 165 | 90.3 | 188.0933
[13 empty] | 49.5 | 40.8
МВт
[11 empty] | TL | 1.035+6.645i |  | 0
[11 empty] | Tr Cu | 0.365+12.511i | 5.74 | Mvar
3.0517
радиальная
[7 empty] | магистральна 1 діл |  |  |  |  | -0.122169332763637+0.311776703368595i
магистральна 2 діл

## Table 2-6
більше 220 кВ
[6 empty] | Назва початкового вузла | , | Назва ділянки | , | , | , | поперечна складова падіння напруги | Назва кінцевого вузла | ,
[7 empty] | кВ |  | МВА | Ом | кВ |  |  | кВ
179.764 | 72.164 | 0.56 | 3.11 |  |  | ДЖ | 242 | ДЖ-3 | 179.764+72.164i | 0.56+3.11i | 1.343 | 2.143 | 3 | 240.67
18.762 | 6.065 | 0.13 | 2.32 |  |  | 3 | 240.67 | 3-Б | 18.762+6.065i | 0.13+2.32i | 0.069 | 0.178 | Б | 240.6
148.204 | 63.72 | 0.38 | 4.85 |  |  | 3 | 240.6 | 3-А(ШВН) | 148.204+63.72i | 0.38+4.85i | 1.519 | 2.887 | А | 239.1
147.873 | 63.04 | 0.26662 | 24.33 |  |  | ШВН | 239.1 | ШВН-0 | 147.873+63.04i | 0.266616+24.33i | 6.58 | 14.977 | 0 | 233
16.003 | 4.143 | 0.56789 | 43.38 |  |  | 0 | 233 | 0-ШНН | 16.003+4.143i | 0.56789208+43.38i | 0.81 | 2.969 | ШНН | 232.21 | для розрахунку РПН триобмоткового трансформатора ВП
131.736 | 46.629 | 0.56789 | 0 |  |  | 0 | 233 | 0-ШСН | 131.736+46.629i | 0.56789208 | 0.321 | -0.114 | ШСН | 232.68 | для розрахунку ПБЗ триобмоткового трансформтаора ВП
34.514 | 13.829 | 0.33 | 3.97 |  |  | ШСН | 115.9612 | ВП1-Г | 34.514+13.829i | 0.33+3.97i | 0.572 | 1.142 | Г | 115.39
2.712 | 2.46 | 2.87 | 6.09 |  |  | Г | 115.39 | Г-Е// | 2.712+2.46i | 2.87+6.09i | 0.197 | 0.082 | Е// | 115.19 |  |  |  | ПБЗ ВП
34.995 | 12.054 | 1.43 | 4.82 |  |  | ВП2 | 115.9612 | ВП2-Е/ | 34.995+12.054i | 1.43+4.82i | 0.933 | 1.306 | E/ | 115.04 |  |  |  | 115.5
34.947 | 11.838 | 0.94 | 3.16 |  |  | ВП2 | 115.9612 | ВП2-Д | 34.947+11.838i | 0.94+3.16i | 0.606 | 0.856 | Д | 115.36
7.933 | 1.94 | 1.11 | 2.35 |  |  | Д | 115.36 | Д-В// | 7.933+1.94i | 1.11+2.35i | 0.116 | 0.143 | В// | 115.24 |  |  |  | 120.519
27.052 | 9.588 | 1.42 | 4.78 |  |  | ВП1 | 115.9612 | ВП1-В/ | 27.052+9.588i | 1.42+4.78i | 0.726 | 0.998 | В/ | 115.24
[6 empty] | к Розрахунку РПН і ПБЗ | [9 empty] | Ucном ВП | 121 | 3.025 | !!!
РПН | ВН | 9 | 1.78 |  | НН
ПБЗ | СН | 2 | 2.5 |  | СН |  |  | трансформатора | [9 empty] | -0.16
[6 empty] | Назва СПС | , | , | , | , |  |  | , | , | ,
[7 empty] | кВ | кВ | кВ | кВ |  |  | кВ | кВ | % |  |  | 0
|  |  |  | 6 | 4.094 | А | 232.21 | 6.6 | 6.3 | 243.27 | 3.2 | 3 | 242.3 | 6.33 | 0.48 | 0.89
|  | 6 | 1.5 | 10 | 3.45 | Б | 240.67 | 11 | 10.5 | 252.13 | 6.4 | 6 | 250.7 | 10.56 | 0.57 | 0.75 |  | 121
|  | 9 | 1.77 | 10 | 2.0355 | В | 115.36 | 11 | 10.5 | 120.85 | 2.9 | 3 | 121.1065 | 10.48 | 0.19 | 0.885
|  | 6 | 1.5 | 10 | 1.725 | Г | 115.19 | 11 | 10.5 | 120.68 | 3.3 | 3 | 120.175 | 10.54 | 0.38 | 0.75 |  | 115.9612
|  | 6 | 1.5 | 6 | 1.725 | Д | 115.24 | 6.3 | 6.3 | 115.24 | 0.1 | 0 | 115 | 6.31 | 0.16 | 0.75
|  | 6 | 1.5 | 6 | 1.725 | Е | 115.24 | 6.3 | 6.3 | 115.24 | 0.1 | 0 | 115 | 6.31 | 0.16 | 0.75 |  | 0.4 | < | 1.25