## Лист1
| COS | ARCCOS | TAN | Q(t) | Qск | Qрез | S
48 | 0.77255 | 0.68796 | 0.82191 | 39.4515 | 32 | 7.4515 | 48.5749 | 0-2 | 2 | 4719.0488 | Точки КЗ | Джерела струмі КЗ | Точки КЗ, кА | [5 empty] | Тип вимикача
12 | 0.95 | 0.31756 | 0.32868 | 3.9442 | 32 | 28.0558 | 30.5144 | 2_4 | 1 | 1862.2548
24 | 0.95 | 0.31756 | 0.32868 | 7.8884 | 32 | 24.1116 | 34.0201 | 4_6 |  | 2314.7367 | К1(РП 220кВ) | Система 1 | 12.48 | 12.49 | 4.35 | 32.1 | 0,05 | 0,07 | ВВБ-220-31,5 - 2000
60 | 0.79545 | 0.65104 | 0.76185 | 45.7107 | 32 | 13.7107 | 61.5466 | 6_8 |  | 7575.9674 |  | Система 2 | 1.23 | 1.23 | 0.43 | 3.16
72 | 0.81836 | 0.61224 | 0.70226 | 50.5624 | 32 | 18.5624 | 74.3543 | 8_10 |  | 11057.1276 |  | Система 3 | 1.23 | 1.23 | 0.43 | 3.16
48 | 0.77255 | 0.68796 | 0.82191 | 39.4515 | 32 | 7.4515 | 48.5749 | 10_12 |  | 4719.0488 |  | СК1 | 0.05 | 0.045 | 0.017 | 1.14 | 0,14
120 | 0.91 | 0.42751 | 0.45561 | 54.6736 | 32 | 22.6736 | 122.1233 | 12_14 |  | 29828.1857 |  | СК2 | 0.05 | 0.045 | 0.017 | 1.14
96 | 0.86418 | 0.52727 | 0.58226 | 55.8971 | 32 | 23.8971 | 98.9296 | 14_15 |  | 9787.0709 |  | Разом | 15.04 | 15.04 | 5.244 | 40.7
84 | 0.84127 | 0.57116 | 0.64261 | 53.9793 | 32 | 21.9793 | 86.8279 | 15_16 |  | 7539.09 | К2(РП 220кВ) | Система 1 | 12.48 | 12.49 | 4.35 | 32.1 | 0,05 | 0,07 | ВВБ-220-31,5 - 2000
72 | 0.81836 | 0.61224 | 0.70226 | 50.5624 | 32 | 18.5624 | 74.3543 | 16_18 |  | 11057.1276 |  | Система 2 | 1.23 | 1.23 | 0.43 | 3.16
60 | 0.79545 | 0.65104 | 0.76185 | 45.7107 | 32 | 13.7107 | 61.5466 | 18_20 |  | 7575.9674 |  | Система 3 | 1.23 | 1.23 | 0.43 | 3.16
48 | 0.77255 | 0.68796 | 0.82191 | 39.4515 | 32 | 7.4515 | 48.5749 | 20_22 |  | 4719.0488 |  | СК1 | 0.05 | 0.045 | 0.017 | 1.14 | 0,14
24 | 0.95 | 0.31756 | 0.32868 | 7.8884 | 32 | 24.1116 | 34.0201 | 22_24 |  | 2314.7367 |  | СК2 | 0.05 | 0.045 | 0.017 | 1.14
768 | [11 empty] | Разом | 15.04 | 15.04 | 5.244 | 40.7
Sрозр | 87.2309
S_E2 | 66.1656
k2 | 0.52933 |  |  |  |  | #VALUE!
k_в | 0.12
S_c | 17.9092 | < | S_с | 30
Tm | 4672
S_вп | 0.1221
S_ном | 0.087214
n | 4.0404
Tmax | 10800.4137 |  |  |  |  | 45 | 28 | 11
Iб | Iб
X_c1 | 0.20833 | U_б | I_б |  | U_в | 1.12
X_c2 | 0.45455 | 10.5 | 54.9857 |  | U_с | -0.24 | 0
|  | 115 | 5.0204 |  | U_н | 2.48
|  | 230 | 2.5102
|  | 0.41 | 0.9 | 9.28
|  | C1=С2 | C3-4 | C3 | C4 | x_рез
|  | 0.45556 | 0.044181 |  |  | 0.97
|  | X14-15 | X16-17
|  | 2.1293 | 21.9551
|  | I_П, 0С1 | I_П, 0С2 |  | I_П, 0СК1 | I_П, 0СК2 | СУММА
|  | 12.4762 | 1.23 |  | 0.050911 | 0.050911 | 15.0381
Iном
0.083978
Відношення початкового значення періо
0.60608
|  | x_ек | 0.16424
|  | 3.56 | 5.78 | 3.66 | 0.57 | 0.049
|  | 0.83127 | 1.3496 | 0.85462 | 0.42367 | 0.03642
| ус | 11.1847 | 18.1594 | 11.4988 | 1.6719 | 0.14373 | 42.6585
|  | 13.11 | 1.65 | 1.65 | 0.095 | 0.095
|  | 4.5679 | 0.57491 | 0.57491 | 0.033101 | 0.033101 | 5.784
|  | 41.1884 | 5.1839 | 5.1839 | 0.27865 | 0.27865 | 52.1135
|  | 13.11 | 1.65 | 1.65 | 0.095 | 0.095
|  | 33.718 | 4.2437 | 4.2437 | 0.20009 | 0.20009 | 42.6055
|  | 41.1884 | 5.1839 | 5.1839 | 0.27428 | 0.27428 | 52.1048
|  | 3.44 | 12.13 | 4.04 | 3.46 | 1.71
|  | 0.80325 | 2.8324 | 0.94335 | 2.5717 | 1.271 | 8.4217
|  | 10.8076 | 38.1095 | 12.6927 | 10.1489 | 5.0158 | 76.7745
|  | 3.44 | 12.13 | 4.04 | 3.46 | 1.71
|  | 5.9427 | 20.9551 | 6.9793 | 5.2557 | 2.5975 | 41.7303
|  | 10.8076 | 38.1095 | 12.6927 | 10.1489 | 5.0158 | 76.7745