## Табл1-1 1-2
Табл 1.1
Найм. ПС | Рм | Qм | Х | Y | U2 ном | Кат. Над.
| МВт | Мвар | мм | мм | кВ
А | 16 | 12 | 100 | 240 | 6 | I
Б | 20 | 13 | 95 | 125 | 10 | II
В | 35 | 19 | 50 | 260 | 10 | II
Г | 32 | 15.5 | 140 | 260 | 10 | II
Д | 27 | 13.8 | 75 | 265 | 6 | I
Е | 35 | 17 | 130 | 195 | 6 | I
ДЖ | - | - | 20 | 90
Σ | 165 | 90.3
Табл 1.2
Найм. ПС | Рм | Х | Р·Х | Y | P·Y | ℓПС-ТЦН | Рм·ℓПС-ТЦН | ТЦН
| МВт | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | Х0 | Y0
А | 16 | 100 | 1600 | 240 | 3840 | 11.3345 | 181.3521 | 98.8182 | 228.7273
Б | 20 | 95 | 1900 | 125 | 2500 | 103.7975 | 2075.9504
В | 35 | 50 | 1750 | 260 | 9100 | 57.9758 | 2029.1545 | ℓср взв | ℓ ДЖ-ТЦН
Г | 32 | 140 | 4480 | 260 | 8320 | 51.71 | 1654.7205 | 52.8513 | 159.5543 | 3.0189
Д | 27 | 75 | 2025 | 265 | 7155 | 43.3937 | 1171.6309
Е | 35 | 130 | 4550 | 195 | 6825 | 45.9329 | 1607.6528
Σ | 165 |  | 16305 |  | 37740 |  | 8720.4613
Рнав Σ2 | Qнав Σ2 | Σ | Sнав Σ
27225 | 8154.09 | 35379.09 | 188.0933
ΔPΣ | ΔQΣ | К у.м. | К у.м.
9.4047 | 28.214 | 0.95 | 0.98
Р р | Q р | S р
166.1547 | 116.708 | 282.8627
/

## Вар1. Длинна
[6 empty] | X | Y
[5 empty] | А | 100 | 240
[5 empty] | Б | 95 | 125
| Ділянка | l, км | mm |  | В | 50 | 260 |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | 53.8516 |  | Г | 140 | 260 |  |  |  | ВП-2 | 6.4 | 29.1548
| ВП-Д | 7.8 | 35.3553 |  | Д | 75 | 265 |  |  |  | 2-В | 5.6 | 25.4951
| В-Д | 5.6 | 25.4951 |  | Е | 130 | 195 |  |  |  | 2-Д | 2.2 | 10
[6 empty] | 20 | 90 |  |  |  |  | 14.2
[5 empty] | 1 | 70 | 252
[5 empty] | 2 | 75 | 255
А | [7 empty] | Г
2
| Ділянка | l, км | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | [5 empty] | ВП-1 | 7.1 | 32.311
| ВП-Д | 7.8 | [5 empty] | 1-В | 4.7 | 21.5407
[8 empty] | 1-Д | 3.1 | 13.9284
[8 empty] | ВП-В | 11.8 | 53.8516
В
Б
| Ділянка | l, км
| В-Д | 5.6
| ВП-Д | 7.8
Д

## Вар2. Длинна
[5 empty] | Х | Y
| Ділянка | l, км | mm |  | мм | мм | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 9.8 | 44.7214 | А | 100 | 240 | [5 empty] | ВП-Г | 9.8 | 44.7214
| ВП-Е | 11.9 | 54.0833 | Б | 95 | 125 | [5 empty] | ВП-Е | 11.9 | 54.0833
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 | В | 50 | 260
|  |  |  | Г | 140 | 260
|  |  |  | Д | 75 | 265
|  |  |  | Е | 130 | 195
[5 empty] | 20 | 90
|  |  |  | 1 | 103 | 235
|  |  |  | 2 | 123 | 232
А
Б
| Ділянка | l, км | mm |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 9.8 | 44.7214 |  |  |  |  | ВП-Е | 11.9 | 54.0833 |  |  |  |  | ВП-2 | 5.4 | 24.3516
[8 empty] | Г-1 | 9.8 | 44.6542 |  |  |  |  | Г-2 | 7.2 | 32.7567
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 |  |  |  |  | ВП-1 | 1.3 | 5.831 |  |  |  |  | Е-2 | 8.3 | 37.6563
[8 empty] | Е-1 | 10.6 | 48.2597
Д |  |  |  | В | [6 empty] | Г

## мережа зовнішньго електр.
Ділянка | l, км | mm | 0 | Х | Y
ДЖ-3 | 14.8 | 67.1193 | 0 | мм | мм
3-ВП | 22.6 | 102.8834 | А | 100 | 240
3-Б | 10.8 | 49.2443 | Б | 95 | 125
|  |  | В | 50 | 260
|  |  | Г | 140 | 260
|  |  | Д | 75 | 265
|  |  | Е | 130 | 195
|  |  |  | 20 | 90
|  |  | 3 | 52 | 149

## Таблиця 1-3
Натуральні показники | I група |  |  |  |  | II група
| а) | б) | в) | г) | д) | а) | б) | в) | г) | д)
шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
км | 25.2 | 34.48 | 27.92 | 26.16 | 24.56 | 36.2 | 39.48 | 39.48 | 38.92 | 48.6
км | 37.2 | 46.48 | 33.92 | 32.16 | 30.56 | 48.2 | 51.48 | 45.48 | 44.92 | 54.6
| кільц. | рад. | маг | маг | маг | кольц | рад | маг | маг | маг
| + | - | - | - | + | + | - | - | + | -

## Потокорозподіл
[13 empty] | Баланс | 62 | 38
Група | Варіант | Ділянка | l | P | Q | [8 empty] | 62 | 38
км
1 | а) | ВП-В | 11.8 | 25.19 | 15.984 |  | 25.19 | 15.984 |  | -1.81 | -3.016 |  | 36.81 | 22.016
|  | ВП-Д | 7.8 | 36.81 | 22.016 |  |  | В |  |  | Д
|  | В-Д | 5.6 | 1.81 | 3.016 |  | 11.8 |  |  | 5.6 |  |  | 7.8
| д) | В-Д | 5.6 | 27 | 13.8
|  | ВП-Д | 7.8 | 35 | 19
[8 empty] | 27 | 19 |  | 35 | 19
2 | а) | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 16.892
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 15.608 | [7 empty] | Баланс | 67 | 32.5
|  | Е-Г | 14.5 | 2.843 | 1.392 | [8 empty] | 67 | 32.5
| г) | ВП-2 | 5.4 | 67 | 32.5
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 15.5 |  | 34.843 | 16.892 |  | -2.843 | -1.392 |  | 32.157 | 15.608
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 17 |  |  | Г |  |  | Е
[7 empty] | 9.8 |  |  | 14.5 |  |  | 11.9
[8 empty] | 32 | 15.5 |  | 35 | 17
|  |  |  | l | P | Q
| зовнішня мережа |  | ДЖ-3 | 14.8 | 165 | 90.3
|  |  | 3-ВП | 22.6 | 145 | 77.3
|  |  | 3-Б | 10.8 | 20 | 13
|  |  | навантаж | Sсум | 164.3176
|  |  | втрати | P | 8.2159
|  |  |  | Q | 24.6476

## Таблиця 1-4
Група | Варіант | Ділянка | , км | , МВт | n | , кВ | , кВ
I | а | ВП-В | 11.8 | 25.19 | 1 | 88.4 | 110
|  | ВП-Д | 7.8 | 36.81 | 1 | 106
|  | В-Д | 5.6 | 1.81 | 1 | 25.5
| д | В-Д | 5.6 | 27 | 2 | 64.6 | 110
|  | ВП-Д | 7.8 | 35 | 2 | 73.6
II | а | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 1 | 103.4 | 110
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 1 | 99.6
|  | Е-Г | 14.5 | 2.843 | 1 | 33.6
| г | ВП-2 | 5.4 | 67 | 2 | 101 | 110
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 2 | 70.4
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 2 | 73.7
Мережа зовнішнього електропостачання |  | ДЖ-3 | 14.8 | 165 | 2 | 158.6 | 220
|  | 3-ВП | 22.6 | 145 | 2 | 149.2
|  | 3-Б | 10.8 | 20 | 2 | 56.7

## Fрозр
|  | Гру-па | Варі-ант | Ділянка мережі | Pділ+jQділ, | Sділ, | Uном, | n | Iр, А | Fек, | Прийнята марка | 0.8 | A/mm2
[5 empty] | МВ×А | МВ×А | кВ |  |  | мм2 |  | а
25.19 | 2.166 | I | а | ВП-В | 25.19+2.166i | 25.28 | 110 | 1 | 132.69 | 165.8625 | 185
36.81 | 1.834 |  |  | ВП-Д | 36.81+1.834i | 36.86 | 110 | 1 | 193.46 | 241.825 | 240
1.81 | 0.166 |  |  | В-Д | 1.81+0.166i | 1.82 | 110 | 1 | 9.55 | 11.9375 | 70
27 | 4 |  | д | В-Д | 27+4i | 27.29 | 110 | 2 | 71.62 | 89.525 | 120
35 | 2 |  |  | ВП-Д | 35+2i | 35.06 | 110 | 2 | 92.01 | 115.0125 | 95
34.843 | 2 | II | а | ВП-Г | 34.843+2i | 34.9 | 110 | 1 | 183.18 | 228.975 | 240
32.157 | 4.235 |  |  | ВП-Е | 32.157+4.235i | 32.43 | 110 | 1 | 170.21 | 212.7625 | 240
2.843 | 3.765 |  |  | Е-Г | 2.843+3.765i | 4.72 | 110 | 1 | 24.77 | 30.9625 | 70
67 | 0.765 |  | г | ВП-2 | 67+0.765i | 67 | 110 | 2 | 175.83 | 219.7875 | 240
32 | 8 |  |  | Г-2 | 32+8i | 32.98 | 110 | 2 | 86.55 | 108.1875 | 120
35 | 5 |  |  | Е-2 | 35+5i | 35.36 | 110 | 2 | 92.8 | 116 | 120
165 | 3 |  |  | ДЖ-3 | 165+3i | 165.03 | 220 | 2 | 216.55 | 270.6875 | 300
145 | 37 |  |  | 3-ВП | 145+37i | 149.65 | 220 | 2 | 196.36 | 245.45 | 300
20 | 22 |  |  | 3-Б | 20+22i | 29.73 | 220 | 2 | 39.01 | 48.7625 | 70

## мех міцн
Марка проводу | Реальні перетини, мм2 |  | Відношення А : C
| Алюміній | сталі | фактичне | за ПУЕ
АС-120/24 | 114 | 26.6 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-150/34 | 147 | 34.3 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-185/ |  |  | #DIV/0! | 4 – 4,5
АС-120/19 | 118 | 18.8 | 6.2766
АС-150/24 | 149 | 24.2 | 6.157