## Табл1-1 1-2
Табл 1.1
Найм. ПС | Рм | Qм | Х | Y | U2 ном | Кат. Над.
| МВт | Мвар | мм | мм | кВ
А | 16 | 12 | 100 | 240 | 6 | I
Б | 20 | 13 | 95 | 125 | 10 | II
В | 35 | 19 | 50 | 260 | 10 | II
Г | 32 | 15.5 | 140 | 260 | 10 | II
Д | 27 | 13.8 | 75 | 265 | 6 | I
Е | 35 | 17 | 130 | 195 | 6 | I
ДЖ | - | - | 20 | 90
Σ | 165 | 90.3
Табл 1.2
Найм. ПС | Рм | Х | Р·Х | Y | P·Y | ℓПС-ТЦН | Рм·ℓПС-ТЦН | ТЦН
| МВт | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | Х0 | Y0
А | 16 | 100 | 1600 | 240 | 3840 | 11.3345 | 181.3521 | 98.8182 | 228.7273
Б | 20 | 95 | 1900 | 125 | 2500 | 103.7975 | 2075.9504
В | 35 | 50 | 1750 | 260 | 9100 | 57.9758 | 2029.1545 | ℓср взв | ℓ ДЖ-ТЦН
Г | 32 | 140 | 4480 | 260 | 8320 | 51.71 | 1654.7205 | 52.8513 | 159.5543 | 3.0189
Д | 27 | 75 | 2025 | 265 | 7155 | 43.3937 | 1171.6309
Е | 35 | 130 | 4550 | 195 | 6825 | 45.9329 | 1607.6528
Σ | 165 |  | 16305 |  | 37740 |  | 8720.4613
Рнав Σ2 | Qнав Σ2 | Σ | Sнав Σ
27225 | 8154.09 | 35379.09 | 188.0933
ΔPΣ | ΔQΣ | К у.м. | К у.м.
9.4047 | 28.214 | 0.95 | 0.98
Р р | Q р | S р
166.1547 | 116.708 | 282.8627
/

## Вар1. Длинна
[6 empty] | X | Y
[5 empty] | А | 100 | 240
[5 empty] | Б | 95 | 125
| Ділянка | l, км | mm |  | В | 50 | 260 |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | 53.8516 |  | Г | 140 | 260 |  |  |  | ВП-2 | 6.4 | 29.1548
| ВП-Д | 7.8 | 35.3553 |  | Д | 75 | 265 |  |  |  | 2-В | 5.6 | 25.4951
| В-Д | 5.6 | 25.4951 |  | Е | 130 | 195 |  |  |  | 2-Д | 2.2 | 10
[6 empty] | 20 | 90 |  |  |  |  | 14.2
[5 empty] | 1 | 70 | 252
[5 empty] | 2 | 75 | 255
А | [7 empty] | Г
2
| Ділянка | l, км | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | [5 empty] | ВП-1 | 7.1 | 32.311
| ВП-Д | 7.8 | [5 empty] | 1-В | 4.7 | 21.5407
[8 empty] | 1-Д | 3.1 | 13.9284
[8 empty] | ВП-В | 11.8 | 53.8516
В
Б
| Ділянка | l, км
| В-Д | 5.6
| ВП-Д | 7.8
Д

## Вар2. Длинна
[5 empty] | Х | Y
| Ділянка | l, км | mm |  | мм | мм | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 9.8 | 44.7214 | А | 100 | 240 | [5 empty] | ВП-Г | 9.8 | 44.7214
| ВП-Е | 11.9 | 54.0833 | Б | 95 | 125 | [5 empty] | ВП-Е | 11.9 | 54.0833
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 | В | 50 | 260
|  |  |  | Г | 140 | 260
|  |  |  | Д | 75 | 265
|  |  |  | Е | 130 | 195
[5 empty] | 20 | 90
|  |  |  | 1 | 103 | 235
|  |  |  | 2 | 123 | 232
А
Б
| Ділянка | l, км | mm |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 9.8 | 44.7214 |  |  |  |  | ВП-Е | 11.9 | 54.0833 |  |  |  |  | ВП-2 | 5.4 | 24.3516
[8 empty] | Г-1 | 9.8 | 44.6542 |  |  |  |  | Г-2 | 7.2 | 32.7567
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 |  |  |  |  | ВП-1 | 1.3 | 5.831 |  |  |  |  | Е-2 | 8.3 | 37.6563
[8 empty] | Е-1 | 10.6 | 48.2597
Д |  |  |  | В | [6 empty] | Г

## мережа зовнішньго електр.
Ділянка | l, км | mm | 0 | Х | Y
ДЖ-3 | 14.8 | 67.1193 | 0 | мм | мм
3-ВП | 22.6 | 102.8834 | А | 100 | 240
3-Б | 10.8 | 49.2443 | Б | 95 | 125
ДЖ-ВП | 37.4 |  | В | 50 | 260
|  |  | Г | 140 | 260
|  |  | Д | 75 | 265
|  |  | Е | 130 | 195
|  |  |  | 20 | 90
|  |  | 3 | 52 | 149

## Таблиця 1-3
Натуральні показники | I група |  |  |  |  | II група
| а) | б) | в) | г) | д) | а) | б) | в) | г) | д)
шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
км | 25.2 | 34.48 | 27.92 | 26.16 | 24.56 | 36.2 | 39.48 | 39.48 | 38.92 | 48.6
км | 37.2 | 46.48 | 33.92 | 32.16 | 30.56 | 48.2 | 51.48 | 45.48 | 44.92 | 54.6
| кільц. | рад. | маг | маг | маг | кольц | рад | маг | маг | маг
| + | - | - | - | + | + | - | - | + | -

## мех міцн
Марка проводу | Реальні перетини, мм2 |  | Відношення А : C
| Алюміній | сталі | фактичне | за ПУЕ
АС-120/27 | 114 | 26.6 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-150/34 | 147 | 34.3 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-185/43 | 185 | 43.1 | 4.2923 | 4 – 4,5
АС-240/56 | 241 | 56.3 | 4.2806 | 4 – 4,5
АС-300/67 | 288.5 | 67.3 | 4.2868 | 4 – 4,5
АС-400/51 | 394 | 51.1 | 7.7104 | 7,5 – 8

## Таблиця 1-4
Група | Варіант | Ділянка | , км | , МВт | n | , кВ | , кВ
I | а | ВП-В | 11.8 | 26.968 | 1 | 91.4 | 110
|  | ВП-Д | 7.8 | 35.032 | 1 | 103.5
|  | В-Д | 5.6 | 8.032 | 1 | 50.3
| д | В-Д | 5.6 | 35 | 2 | 73.3 | 110
|  | ВП-Д | 7.8 | 62 | 2 | 97.4
II | а | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 1 | 103.4 | 110
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 1 | 99.6
|  | Е-Г | 14.5 | 2.843 | 1 | 33.6
| г | ВП-2 | 5.4 | 67 | 2 | 101 | 110
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 2 | 70.4
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 2 | 73.7
Мережа зовнішнього електропостачання |  | ДЖ-3 | 14.8 | 166.15 | 2 | 159.1 | 220
|  | 3-ВП | 22.6 | 146.15 | 2 | 149.8
|  | 3-Б | 10.8 | 20 | 2 | 56.7

## Fрозр
|  | Гру-па | Варі-ант | Ділянка мережі | Pділ+jQділ, | Sділ, | Uном, | n | Iр, А | Fек, | Прийнята марка | Остаточний вибір | 0.8 | A/mm2
[5 empty] | МВ×А | МВ×А | кВ |  |  | мм2 |  |  | а
26.968 | 14.375 | I | а | ВП-В | 26.968+14.375i | 30.56 | 110 | 1 | 160.4 | 200.5 | 240 | 240
35.032 | 18.425 |  |  | ВП-Д | 35.032+18.425i | 39.58 | 110 | 1 | 207.74 | 259.675 | 300 | 300
-8.032 | -4.625 |  |  | В-Д | -8.032-4.625i | 9.27 | 110 | 1 | 48.65 | 60.8125 | 70 | 150
35 | 19 |  | д | В-Д | 35+19i | 39.82 | 110 | 2 | 104.5 | 130.625 | 150 | 150
62 | 32.8 |  |  | ВП-Д | 62+32.8i | 70.14 | 110 | 2 | 184.07 | 230.0875 | 240 | 240
34.843 | 16.892 | II | а | ВП-Г | 34.843+16.892i | 38.72 | 110 | 1 | 203.23 | 254.0375 | 300 | 300
32.157 | 15.608 |  |  | ВП-Е | 32.157+15.608i | 35.74 | 110 | 1 | 187.59 | 234.4875 | 240 | 240
2.843 | 1.392 |  |  | Е-Г | 2.843+1.392i | 3.17 | 110 | 1 | 16.64 | 20.8 | 70 | 150
67 | 32.5 |  | г | ВП-2 | 67+32.5i | 74.47 | 110 | 2 | 195.43 | 244.2875 | 300 | 300
32 | 15.5 |  |  | Г-2 | 32+15.5i | 35.56 | 110 | 2 | 93.32 | 116.65 | 120 | 120
35 | 17 |  |  | Е-2 | 35+17i | 38.91 | 110 | 2 | 102.11 | 127.6375 | 150 | 150
166.15 | 116.7 |  |  | ДЖ-3 | 166.15+116.7i | 203.04 | 220 | 2 | 266.42 | 333.025 | 400 | 400
146.15 | 103.7 |  |  | 3-ВП | 146.15+103.7i | 179.2 | 220 | 2 | 235.14 | 293.925 | 300 | 300
20 | 13 |  |  | 3-Б | 20+13i | 23.85 | 220 | 2 | 31.3 | 39.125 | 70 | 240

## нагрів
Гру-па | Варіант | Ділянка мережі | Pділ+jQділ, МВ×А | Sділ, МВ×А | Uном, кВ | Iав, А | Марка проводу | Iдоп, А | Iав£ Iдоп
I | Кільце | відключення ВП-В
|  | ВП-Д | 62+38i | 72.7186 | 110 | 381.6739 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Д-В | 27+19i | 33.0151 | 110 | 173.2846 | АС-150/34 | 450 | Так
відключення ВП-Д
|  | ВП-В | 62+38i | 72.7186 | 110 | 381.6739 | АС-240/56 | 610 | Так
|  | В-Д | 35+19i | 39.8246 | 110 | 209.025 | АС-150/34 | 450 | Так
| Магістраль | В-Д | 35+19i | 39.8246 | 110 | 209.025 | АС-150/34 | 450 | Так
|  | ВП-Д | 62+32.8i | 70.1416 | 110 | 368.1478 | АС-240/56 | 450 | Так
II | Кільце | відключення ВП-Г
|  | ВП-Е | 62+32.5i | 70.0018 | 110 | 367.4141 | АС-240/56 | 610 | Так
|  | Е-Г | 27+15.5i | 31.1328 | 110 | 163.4047 | АС-150/34 | 450 | Так
відключення ВП-Е
|  | ВП-Г | 62+32.5i | 70.0018 | 110 | 367.4141 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Г-Е | 35+17i | 38.9102 | 110 | 204.2253 | АС-150/34 | 450 | Так
| Магістраль | ВП-2 | 67+32.5i | 74.47 | 110 | 390.8661 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | Г-2 | 32+15.5i | 35.56 | 110 | 186.6416 | АС-120/27 | 375 | Так
|  | Е-2 | 35+17i | 38.91 | 110 | 204.2245 | АС-150/34 | 450 | Так
зовн.мережа |  | ДЖ-3 | 166.15+116.7i | 203.04 | 220 | 532.8418 | АС-400/51 | 825 | Так
|  | 3-ВП | 146.15+103.7i | 179.2 | 220 | 470.278 | АС-300/67 | 680 | Так
|  | 3-Б | 20+13i | 23.85 | 220 | 62.59 | АС-240/56 | 610 | Так

## Потокорозподіл
[13 empty] | Баланс | 62 | 32.8
Група | Варіант | Ділянка | l | P | Q | [8 empty] | 62 | 32.8
км
1 | а) | ВП-В | 11.8 | 26.968 | 14.375 |  | 26.968 | 14.375 |  | -8.032 | -4.625 |  | 35.032 | 18.425
|  | ВП-Д | 7.8 | 35.032 | 18.425 |  |  | В |  |  | Д
|  | В-Д | 5.6 | -8.032 | -4.625 |  | 11.8 |  |  | 5.6 |  |  | 7.8
| д) | В-Д | 5.6 | 35 | 19
|  | ВП-Д | 7.8 | 62 | 32.8
[8 empty] | 35 | 19 |  | 27 | 13.8
2 | а) | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 16.892
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 15.608 | [7 empty] | Баланс | 67 | 32.5
|  | Е-Г | 14.5 | 2.843 | 1.392 | [8 empty] | 67 | 32.5
| г) | ВП-2 | 5.4 | 67 | 32.5
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 15.5 |  | 34.843 | 16.892 |  | -2.843 | -1.392 |  | 32.157 | 15.608
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 17 |  |  | Г |  |  | Е
[7 empty] | 9.8 |  |  | 14.5 |  |  | 11.9
[8 empty] | 32 | 15.5 |  | 35 | 17
|  |  |  | l | P | Q
| зовнішня мережа |  | ДЖ-3 | 14.8 | 166.15 | 116.7
|  |  | 3-ВП | 22.6 | 146.15 | 103.7
|  |  | 3-Б | 10.8 | 20 | 13
|  |  | 165 | 90.3
|  |  | навантаж | Sсум | 188.0933
|  |  | втрати | P | 9.4047
|  |  |  | Q | 28.214

## падіння напруги
Гру-па | Варі | Ділянка мережі | Марка проводу | L, км | кОм | Ом | Rділ, | Xділ, | Pділ+jQділ, | DU,
| ант | [5 empty] | Ом | Ом | МВ×А | кВ
I | кільце | відключення ВП-В
|  | ВП-Д | АС-300/67 | 7.8 | 0.034 | 0.405 | 0.2652 | 3.159 | 62+38i | 1.2408 | 110
|  | Д-В | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 27+19i | 0.67841
|  | до точки В | [7 empty] | 1.9192 |  | До точки Г
|  | відключення ВП-Д | [9 empty] | До точки Д
|  | ВП-В | АС-240/56 | 11.8 | 0.12 | 0.405 | 1.416 | 4.779 | 35+19i | 1.276
|  | В-Д | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 62+32.8i | 1.3263
|  | до точки Д | [7 empty] | 2.6023
| магістраль | В-Д | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 35+19i | 0.75905
|  | ВП-Д | АС-240/56 | 7.8 | 0.12 | 0.405 | 0.936 | 3.159 | 62+32.8i | 1.4695
|  | до точки Д | [7 empty] | 2.2286
II | кільце | відключення ВП-Г
|  | ВП-Е | АС-240/56 | 7.8 | 0.12 | 0.405 | 0.936 | 3.159 | 62+32.5i | 1.4695
|  | Е-Г | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 27+15.5i | 0.27216
|  | до точки Г | [7 empty] | 1.7417
відключення ВП-Е
|  | ВП-Г | АС-300/67 | 11.8 | 0.034 | 0.405 | 0.4012 | 4.779 | 62+32.5i | 1.6381
|  | Г-Е | АС-150/34 | 5.6 | 0.198 | 0.42 | 1.1088 | 2.352 | 35+17i | 0.71629
|  | до точки Е | [7 empty] | 2.3544
| магістраль | ВП-2 | АС-300/67 | 5.4 | 0.034 | 0.405 | 0.1836 | 2.187 | 67+32.5i | 0.75799
|  | Г-2 | АС-120/27 | 7.2 | 0.249 | 0.427 | 1.7928 | 3.0744 | 32+15.5i | 0.95475
|  | Е-2 | АС-150/34 | 8.3 | 0.198 | 0.42 | 1.6434 | 3.486 | 35+17i | 1.0616
|  | до точки Е | [7 empty] | 1.0616
|  | до точки Г | [7 empty] | 1.7127
Зовн |  | ДЖ – 3 | АС-400/51 | 14.8 | 0.075 | 0.42 | 1.11 | 6.216 | 166.15+116.7i | 4.1356 | 220
|  | 3 – ВП | АС-300/67 | 22.6 | 0.034 | 0.429 | 0.7684 | 9.6954 | 146.15+103.7i | 5.0805
|  | 3 -Б | АС-240/56 | 10.8 | 0.024 | 0.429 | 0.2592 | 4.6332 | 20+13i | 0.29734
До точки Г
в