## Табл1-1 1-2
Табл 1.1
Найм. ПС | Рм | Qм | Х | Y | U2 ном | Кат. Над.
| МВт | Мвар | мм | мм | кВ
А | 16 | 12 | 100 | 240 | 6 | I
Б | 20 | 13 | 95 | 125 | 10 | II
В | 35 | 19 | 50 | 260 | 10 | II
Г | 32 | 15.5 | 140 | 260 | 10 | II
Д | 27 | 13.8 | 75 | 265 | 6 | I
Е | 35 | 17 | 130 | 195 | 6 | I
ДЖ | - | - | 20 | 90
Σ | 165 | 90.3
Табл 1.2
Найм. ПС | Рм | Х | Р·Х | Y | P·Y | ℓПС-ТЦН | Рм·ℓПС-ТЦН | ТЦН
| МВт | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | Х0 | Y0
А | 16 | 100 | 1600 | 240 | 3840 | 11.3345 | 181.3521 | 98.8182 | 228.7273
Б | 20 | 95 | 1900 | 125 | 2500 | 103.7975 | 2075.9504
В | 35 | 50 | 1750 | 260 | 9100 | 57.9758 | 2029.1545 | ℓср взв | ℓ ДЖ-ТЦН
Г | 32 | 140 | 4480 | 260 | 8320 | 51.71 | 1654.7205 | 52.8513 | 159.5543 | 3.0189
Д | 27 | 75 | 2025 | 265 | 7155 | 43.3937 | 1171.6309
Е | 35 | 130 | 4550 | 195 | 6825 | 45.9329 | 1607.6528
Σ | 165 |  | 16305 |  | 37740 |  | 8720.4613
Рнав Σ2 | Qнав Σ2 | Σ | Sнав Σ
27225 | 8154.09 | 35379.09 | 188.0933
ΔPΣ | ΔQΣ | К у.м. | К у.м.
9.4047 | 28.214 | 0.95 | 0.98
Р р | Q р | S р
166.1547 | 116.708 | 282.8627
/

## Вар1. Длинна
[6 empty] | X | Y
[5 empty] | А | 100 | 240
[5 empty] | Б | 95 | 125
| Ділянка | l, км | mm |  | В | 50 | 260 |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | 53.8516 |  | Г | 140 | 260 |  |  |  | ВП-2 | 6.4 | 29.1548
| ВП-Д | 7.8 | 35.3553 |  | Д | 75 | 265 |  |  |  | 2-В | 5.6 | 25.4951
| В-Д | 5.6 | 25.4951 |  | Е | 130 | 195 |  |  |  | 2-Д | 2.2 | 10
[6 empty] | 20 | 90 |  |  |  |  | 14.2
[5 empty] | 1 | 70 | 252
[5 empty] | 2 | 75 | 255
А | [7 empty] | Г
2
| Ділянка | l, км | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm
| ВП-В | 11.8 | [5 empty] | ВП-1 | 7.1 | 32.311
| ВП-Д | 7.8 | [5 empty] | 1-В | 4.7 | 21.5407
[8 empty] | 1-Д | 3.1 | 13.9284
[8 empty] | ВП-В | 11.8 | 53.8516
В
Б
| Ділянка | l, км
| В-Д | 5.6
| ВП-Д | 7.8
Д

## Вар2. Длинна
[5 empty] | Х | Y
| Ділянка | l, км | mm |  | мм | мм | [5 empty] | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 9.8 | 44.7214 | А | 100 | 240 | [5 empty] | ВП-Г | 9.8 | 44.7214
| ВП-Е | 11.9 | 54.0833 | Б | 95 | 125 | [5 empty] | ВП-Е | 11.9 | 54.0833
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 | В | 50 | 260
|  |  |  | Г | 140 | 260
|  |  |  | Д | 75 | 265
|  |  |  | Е | 130 | 195
[5 empty] | 20 | 90
|  |  |  | 1 | 103 | 235
|  |  |  | 2 | 123 | 232
А
Б
| Ділянка | l, км | mm |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
| ВП-Г | 9.8 | 44.7214 |  |  |  |  | ВП-Е | 11.9 | 54.0833 |  |  |  |  | ВП-2 | 5.4 | 24.3516
[8 empty] | Г-1 | 9.8 | 44.6542 |  |  |  |  | Г-2 | 7.2 | 32.7567
| Е-Г | 14.5 | 65.7647 |  |  |  |  | ВП-1 | 1.3 | 5.831 |  |  |  |  | Е-2 | 8.3 | 37.6563
[8 empty] | ВП-Е | 11.1
Д |  |  |  | В | [6 empty] | Г

## Потокорозподіл
[12 empty] | Баланс | 62 | 32.8
Група | Варіант | Ділянка | l | P | Q | [7 empty] | 62 | 32.8
км
1 | а) | ВП-В | 11.8 | 26.968 | 14.375 | 26.968 | 14.375 |  | -8.032 | -4.625 |  | 35.032 | 18.425
|  | ВП-Д | 7.8 | 35.032 | 18.425 |  | В |  |  | Д
|  | В-Д | 5.6 | -8.032 | -4.625 | 11.8 |  |  | 5.6 |  |  | 7.8
| д) | В-Д | 5.6 | 35 | 19
|  | ВП-Д | 7.8 | 27 | 13.8
[7 empty] | 35 | 19 |  | 27 | 13.8
2 | а) | ВП-Г | 9.8 | 34.843 | 16.892
|  | ВП-Е | 11.9 | 32.157 | 15.608 | [6 empty] | Баланс | 67 | 32.5
|  | Е-Г | 14.5 | -2.843 | -1.392 | [7 empty] | 67 | 32.5
| г) | ВП-2 | 5.4 | 67 | 32.5
|  | Г-2 | 7.2 | 32 | 15.5 | 34.843 | 16.892 |  | -2.843 | -1.392 |  | 32.157 | 15.608
|  | Е-2 | 8.3 | 35 | 17 |  | Г |  |  | Е
[6 empty] | 9.8 |  |  | 14.5 |  |  | 11.9
[7 empty] | 32 | 15.5 |  | 35 | 17

## Таблиця 1-3
Натуральні показники | I група |  |  |  |  | II група
| а) | б) | в) | г) | д) | а) | б) | в) | г) | д)
шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
км | 25.2 | 34.48 | 27.92 | 26.16 | 24.56 | 36.2 | 39.48 | 37.88 | 38.92 | 48.6
км | 37.2 | 46.48 | 33.92 | 32.16 | 30.56 | 48.2 | 51.48 | 43.88 | 44.92 | 54.6
| кільц. | рад. | маг | маг | маг | кольц | рад | маг | маг | маг
| + | - | - | - | + | + | - | + | - | -

## Таблиця 1-4
Група | Варіант | Ділянка | , км | , МВт | n | , кВ | , кВ
I | а | ВП-В | 11,8 | 27
|  | ВП-Д | 7,8
|  | В-Д | 5,6
| д | ВД | 5,6 | 35
|  | ВП-Д | 7,8
II | а | ВП-Г | 9,8 | 34,8
|  | ВП-Е | 11,9
|  | Е-Г | 14,5
| г | ВП-2 | 5,4 | 32,2
|  | Г-2 | 7,2
|  | Е-2 | 8,3
Мережа зовнішнього електропостачання |  | 3-Б | 11