## Лист1
Таб. 1.1
Найм. ПС | Рм | Qм | Х | Y | U2 ном | Кат. Над. |  | Рнав Σ2 | Qнав Σ2 | Σ | Sнав Σ
| МВт | Мвар | мм | мм | кВ |  |  | 2209 | 900 | 3109 | 55.7584
А | 4 | 3 | 110 | 235 | 6 | I
Б | 6 | 2 | 75 | 250 | 6 | I |  | ΔPΣ | ΔQΣ | К у.м. | К у.м.
В | 20 | 15 | 110 | 205 | 10 | II |  | 2.7879 | 8.3638 | 0.95 | 0.98
Г | 7 | 5 | 165 | 240 | 10 | II
Д | 5 | 2 | 95 | 280 | 6 | I |  | Р р | Q р | S р
Е | 5 | 3 | 150 | 200 | 10 | II |  | 47.4379 | 37.7638 | 85.2017
ДЖ | - | - | 75 | 105
Σ | 47 | 30 | [6 empty] | ТЦН
Таб.1.2 | [8 empty] | Х0 | Y0
Найм. ПС | Рм | Х | Р·Х | Y | P·Y | ℓПС-ТЦН | Рм·ℓПС-ТЦН |  | 116 | 225
| МВт | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм | мм | МВт·мм
А | 4 | 110 | 440 | 235 | 940 | 11 | 44 |  | ℓср взв | ℓ ДЖ-ТЦН
Б | 6 | 75 | 450 | 250 | 1500 | 48 | 288 |  | 34.5106 | 128 | 3.709
В | 20 | 110 | 2200 | 205 | 4100 | 22 | 440
Г | 7 | 165 | 1155 | 240 | 1680 | 50 | 350
Д | 5 | 95 | 475 | 280 | 1400 | 58 | 290
Е | 5 | 150 | 750 | 200 | 1000 | 42 | 210
Σ | 47 |  | 5470 |  | 10620 |  | 1622

## Рис 1-2 Довжини
[6 empty] | X | Y
[5 empty] | А | 110 | 235
[5 empty] | Б | 75 | 250
|  | Ділянка | l, км | mm | В | 110 | 205 |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
|  | ВП-Г | 12.1 | 55.2268 | Г | 165 | 240 |  |  |  | ВП-2 | 7.2 | 32.573
|  | ВП-Е | 11.7 | 53.1507 | Д | 95 | 280 |  |  |  | 2-Г | 6.2 | 28.3019
|  | Г-Е | 9.4 | 42.72 | Е | 150 | 200 |  |  |  | 2-Е | 5.8 | 26.5707
[6 empty] | 75 | 105 |  |  |  |  | 19.2
[5 empty] | 1 | 147 | 238
[5 empty] | 2 | 141 | 225
а
2
|  | Ділянка | l, км |  |  |  |  | Ділянка | l, км | mm
|  | ВП-Г | 12.1 |  |  |  |  | ВП-1 | 12.1 | 37.1214
|  | ВП-Е | 11.7 |  |  |  |  | 1-Г | 11.7 | 18.1108
[8 empty] | 1-Е | 9.4 | 38.1182
33.2
2
б | [5 empty] | в

## Таблиця 1-3
Натуральні показники | I група |  |  |  |  | II група
| а) | б) | в) | г) | д) | а) | б) | в) | г) | д)
шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
км | 37.4 | 26.62 | 35.86 | 33 | 31.9 | 33.2 | 38.08 | 53.12 | 30.72
км | 49.4 | 38.62 | 41.86 | 39 | 37.9 | 45.2 | 50.08 | 59.12 | 36.72 | 6
| рад | кольц | маг | маг | маг | кольц | рад | маг | маг | маг
|  | + | - | - | + | + | - | - | +

## Потокорозподіл
[12 empty] | Баланс | 11 | 4
Група | Варіант | Ділянка | l | P | Q | [7 empty] | 11 | 4
км
1 | б | ВП-Б | 8.25 | 6.104 | 2.166 | 6.104 | 2.166 |  | 0.104 | 0.166 |  | 4.896 | 1.834
|  | ВП-Д | 10.45 | 4.896 | 1.834 |  | Б |  |  | Д
|  | Б-Д | 7.82 | 0.104 | 0.166 | 8.25 |  |  | 7.82 |  |  | 10.45
| д | ВП-3 | 6.71 | 11 | 4
|  | 3-Б | 1.54 | 6 | 2
|  | 3-Д | 6.71 | 5 | 2 |  | 6 | 2 |  | 5 | 2
2 | а) | ВП-Г | 12.1 | 6.211 | 4.235
|  | ВП-Е | 11.7 | 5.789 | 3.765
|  | Г-Е | 9.4 | 0.789 | 0.765 | [6 empty] | Баланс | 12 | 8
| г) | ВП-2 | 7.2 | 12 | 8 | [7 empty] | 12 | 8
|  | 2-Г | 6.2 | 7 | 5
|  | 2-Е | 5.8 | 5 | 3 | 6.211 | 4.235 |  | 0.789 | 0.765 |  | 5.789 | 3.765
|  | ДЖ-В | 12 | 47 | 37 |  | Г |  |  | Е
|  | В-А | 7 | 27 | 22 | 12.1 |  |  | 9.4 |  |  | 11.7
[7 empty] | 7 | 5 |  | 5 | 3

## Unom
Y
| Група | Варіант | Ділянка | , км | , МВт | n | , кВ | , кВ
| I | Б | ВП-Б | 8.25 | 6.104 | 1 | 44.6649 | 35
|  |  | ВП-Д | 10.45 | 4.896 | 1 | 40.8942
|  |  | Б-Д | 7.82 | 0.104 | 1 | 13.3655
|  | Д | ВП-3 | 6.71 | 11 | 2 | 42.2365 | 35
|  |  | 3-Б | 1.54 | 6 | 2 | 30.5469
|  |  | 3-Д | 6.71 | 5 | 2 | 29.6616
| II | а | ВП-Г | 12.1 | 6.211 | 1 | 45.8227 | 35
|  |  | ВП-Е | 11.7 | 5.789 | 1 | 44.3284
|  |  | Г-Е | 9.4 | 0.789 | 1 | 20.3675
|  | Г | ВП-2 | 7.2 | 12 | 2 | 44.0889 | 35
|  |  | 2-Г | 6.2 | 7 | 2 | 34.2283
|  |  | 2-Е | 5.8 | 5 | 2 | 29.3713
| Мережа зовнішнього електропостачання |  | ДЖ-В | 12 | 47 | 2 | 85.4881 | 110
|  |  | В-А | 7 | 27 | 2 | 64.81

## Fрозр
|  | Гру-па | Варі-ант | Ділянка мережі | Pділ+jQділ, | Sділ, | Uном, | n | Iр, А | Fек, | Прийнята марка | 0.8 | A/mm2
[5 empty] | МВ×А | МВ×А | кВ |  |  | мм2
6.104 | 2.166 |  |  | ВП-Б | 6.104+2.166i | 6.48 | 35 | 1 | 106.89 | 133.6125 | 150 | 150 | табл.1.14 Неклепаев
4.896 | 1.834 |  |  | ВП-Д | 4,896+1,834i | 5.23 | 35 | 1 | 86.27 | 107.8375 | 120 | 150
0.104 | 0.166 |  |  | Б-Д | 0,104+0,166i | 0.2 | 35 | 1 | 3.3 | 4.125 | 95 | 150
11 | 4 |  |  | ВП-3 | 11+4i | 11.7 | 35 | 2 | 96.5 | 120.625 | 120 | 150
6 | 2 |  |  | 3-Б | 6+2i | 6.32 | 35 | 2 | 52.13 | 65.1625 | 95 | 150
5 | 2 |  |  | 3-Д | 5+2i | 5.39 | 35 | 2 | 44.46 | 55.575 | 95 | 150
6.211 | 4.235 |  |  | ВП-Г | 6,211+4,235i | 7.52 | 35 | 1 | 124.05 | 155.0625 | 150 | 150
5.789 | 3.765 |  |  | ВП-Е | 5,789+3,765i | 6.91 | 35 | 1 | 113.99 | 142.4875 | 150 | 150
0.789 | 0.765 |  |  | Г-Е | 0,789+0,765i | 1.1 | 35 | 1 | 18.15 | 22.6875 | 95 | 150
12 | 8 |  |  | ВП-2 | 12+8i | 14.42 | 35 | 2 | 118.93 | 148.6625 | 150 | 150
7 | 5 |  |  | 2-Г | 7+5i | 8.6 | 35 | 2 | 70.93 | 88.6625 | 95 | 120
5 | 3 |  |  | 2-Е | 5+3i | 5.83 | 35 | 2 | 48.09 | 60.1125 | 95 | 120
47 | 37 |  |  | ДЖ-В | 47+37i | 59.82 | 110 | 2 | 156.99 | 196.2375 | 185 | 185
27 | 22 |  |  | В-А | 27+22i | 34.83 | 110 | 2 | 91.41 | 114.2625 | 120 | 150

## мех міцн
Марка проводу | Реальні перетини, мм2 |  | Відношення А : C
| Алюміній | сталі | фактичне | за ПУЕ
АС-120/24 | 114 | 26.6 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-150/34 | 147 | 34.3 | 4.2857 | 4 – 4,5
АС-185/ |  |  | #DIV/0! | 4 – 4,5
АС-120/19 | 118 | 18.8 | 6.2766
АС-150/24 | 149 | 24.2 | 6.157